## 0. Resumen Ejecutivo
CELI S.A. - DASHBOARD EJECUTIVO DE INSTALACIONES Y SERVICIOS INDUSTRIALES
Proyecto Final UTN FRBA - Grupo 8 ¦ Planta Industrial Pilar (Nave 720 m²) ¦ Régimen: 3 Turnos (24/5) - 5.712 h/año
POTENCIA INSTALADA |  | POTENCIA DEMANDADA MÁX. |  | CONSUMO ELÉCTRICO ANUAL |  | POTENCIA TÉRMICA GAS
kW |  | kW |  | kWh/año |  | kcal/h
CONSUMO ANUAL GAS |  | CAUDAL AIRE COMPRIMIDO |  | CONSUMO DIARIO AGUA |  | PRESUPUESTO ANUAL SERVICIOS
m³/año |  | L/min |  | m³/día |  | $/año (Oficial ENRE/ENARGAS)
MATRIZ CONSOLIDADA DE SERVICIOS INDUSTRIALES E INSTALACIONES
Servicio / Instalación | Parámetro Técnico Clave | Unidad | Valor Mensual | Valor Anual | Proveedor / Ente | Costo Mensual Est. ($) | Costo Anual Est. ($) | Hoja de Detalle
Energía Eléctrica (Fuerza Motriz) | Potencia Demandada Máxima | kW |  |  | EDENOR (Tarifa T3 MT) |  |  | 1. Potencia Eléctrica
Sistema de Iluminación (Dec. 351/79) | Artefactos LED Instalados | unid. |  |  | Campanas High Bay / Paneles | - | (Incluido en Eléctrico) | 2. Luminarias y Lux
Gas Natural de Red | Caudal Medio Operativo | m³/h |  |  | Naturgy BAN (SGP3) |  |  | 3. Instalación de Gas
Aire Comprimido Industrial | Caudal Libre Entregado (8 bar) | L/min |  |  | Compresor Schulz 5.5 HP | - | (Incluido en Eléctrico) | 4. Aire Comprimido
Agua de Proceso y Saneamiento | Consumo Medio de Planta | m³/mes |  |  | Red PIP + Cisterna 40m³ |  |  | 5. Agua y Saneamiento
TOTAL PRESUPUESTO ANUAL ESTIMADO DE SERVICIOS E INSTALACIONES | [7 empty] | 100% INTEGRADO
Note on B5: Potencia instalada total de placa conectada de la planta CELI S.A. Vinculada a '1. Potencia Eléctrica' celda L35.
Note on D5: Potencia máxima demandada simultánea en bornes de transformador. Vinculada a '1. Potencia Eléctrica' celda O35.
Note on F5: Consumo anual estimado de energía eléctrica activa para 5.712 horas operativas. Vinculado a '1. Potencia Eléctrica' celda Q35.
Note on H5: Potencia calórica instalada total de quemadores a gas natural: 225.000 kcal/h. Vinculada a '3. Instalación de Gas' celda H9.
Note on B9: Consumo anual de Gas Natural de red de los hornos. Vinculado a '3. Instalación de Gas' celda O9.
Note on D9: Caudal total requerido de la central compresora de aire a 8 bar. Vinculado a '4. Aire Comprimido' celda C17.
Note on F9: Consumo diario medio de agua potable de planta. Vinculado a '5. Agua y Saneamiento' celda G18.
Note on H9: Presupuesto operativo anual total consolidado de servicios públicos e instalaciones. Vinculado a '6. Costos Tarifarios' celda G34.

## 1. Potencia Eléctrica
PLANTA CELI S.A. - RELEVAMIENTO DE POTENCIA ELÉCTRICA Y CONSUMO ENERGÉTICO
Relevamiento de Fuerza Motriz, Servicios Auxiliares e Iluminación ¦ Parque Industrial Pilar ¦ Régimen: 3 Turnos (24/5) - 5.712 h/año
ID | Sector / Área | Línea | Equipo | Marca y Modelo Relevado | Cant. | Pot. Unit. (kW) | Pot. Unit. (HP) | Tensión (V) | Fases / Frec. | Pot. Inst. (kW) | Factor Utiliz. (Fu) | Factor Simult. (Fs) | Pot. Dem. (kW) | Hs Operat./Año | Consumo Anual (kWh/año) | Fuente / Referencia Técnica
LÍNEA A: GALLETITAS DULCES Y CRACKERS (PROCESO CONTINUO)
1 | Amasado | Línea A | Amasadora rápida | Catania HJ25B espiral | 1 | 1.5 |  | 220 V | Monofásica 50Hz |  | 75% | 85% |  | 5712 |  | Calculos vf.xlsx Hoja 'BOM y balanceo' R5
2 | Moldeado | Línea A | Laminadora / Rotativa | Ralem R800 formadora | 1 | 2.5 |  | 380 V | Trifásica 50Hz |  | 80% | 90% |  | 5712 |  | Calculos vf.xlsx Hoja 'BOM y balanceo' R6
3 | Horneado | Línea A | Horno túnel continuo | Polin Túnel Gas 12m (Tracción/Turbinas) | 1 | 52 |  | 380 V | Trifásica 50Hz |  | 70% | 95% |  | 5712 |  | Calculos vf.xlsx Hoja 'BOM y balanceo' R7
4 | Enfriado | Línea A | Cinta de enfriamiento | Golden Way Cintas modulares 7m | 1 | 2.2 |  | 380 V | Trifásica 50Hz |  | 65% | 90% |  | 5712 |  | Calculos vf.xlsx Hoja 'BOM y balanceo' R8
5 | Empaque | Línea A | Envasadora Flowpack | Zon Pack Flowpack horizontal servomotor | 1 | 6.5 |  | 380 V | Trifásica 50Hz |  | 70% | 85% |  | 5712 |  | Calculos vf.xlsx Hoja 'BOM y balanceo' R9
6 | Fraccionamiento | Línea A | Balanza / Fraccionadora | Moretti Ultra 60 macro y micro pesaje | 1 | 0.25 |  | 220 V | Monofásica 50Hz |  | 50% | 60% |  | 5712 |  | Calculos vf.xlsx Hoja 'BOM y balanceo' R4
7 | Final de Línea | Línea A | Cosedora de bolsas / Cajas | Fischbein D-Series cerradora bolsas | 1 | 0.4 |  | 220 V | Monofásica 50Hz |  | 40% | 50% |  | 5712 |  | Manual empaque secundario
SUBTOTAL LÍNEA A (GALLETITAS)
LÍNEA B: PANIFICADOS Y BUDINES (PROCESO POR BATCH)
8 | Pesado | Línea B | Balanza de precisión | Moretti Ultra 60 macro/micro | 1 | 0.25 |  | 220 V | Monofásica 50Hz |  | 50% | 60% |  | 5712 |  | Calculos vf.xlsx Hoja 'BOM y balanceo' R12
9 | Batido | Línea B | Batidora planetaria | Moretti Planeta 60 industrial | 1 | 2.5 |  | 380 V | Trifásica 50Hz |  | 70% | 85% |  | 5712 |  | Calculos vf.xlsx Hoja 'BOM y balanceo' R13
10 | Dosificado | Línea B | Dosificadora de tolva | Indurpack G1WGD-1000 neumática/eléc | 1 | 0.1 |  | 220 V | Monofásica 50Hz |  | 60% | 80% |  | 5712 |  | Calculos vf.xlsx Hoja 'BOM y balanceo' R14
11 | Fermentación | Línea B | Cámara fermentadora | Nick Tech CF-240 calor/humedad | 1 | 1.8 |  | 220 V | Monofásica 50Hz |  | 65% | 90% |  | 5712 |  | Calculos vf.xlsx Hoja 'BOM y balanceo' R15
12 | Horneado | Línea B | Horno rotativo a gas | Pauna SIGMA rotativo carro (Horno 1) | 1 | 1.84 |  | 380 V | Trifásica 50Hz |  | 75% | 90% |  | 5712 |  | Calculos vf.xlsx Hoja 'BOM y balanceo' R16
13 | Horneado | Línea B | Horno rotativo a gas | Pauna SIGMA rotativo carro (Horno 2) | 1 | 1.84 |  | 380 V | Trifásica 50Hz |  | 75% | 90% |  | 5712 |  | Calculos vf.xlsx Hoja 'BOM y balanceo' R16
14 | Desmolde/Corte | Línea B | Cortadora / Rebanadora | Braesi FB-12 rebanadora industrial | 1 | 0.5 |  | 220 V | Monofásica 50Hz |  | 40% | 60% |  | 5712 |  | Calculos vf.xlsx Hoja 'BOM y balanceo' R18
15 | Envasado | Línea B | Envasadora Flowpack | Brunetti EFH700X servocontrolada | 1 | 3.6 |  | 380 V | Trifásica 50Hz |  | 70% | 85% |  | 5712 |  | Calculos vf.xlsx Hoja 'BOM y balanceo' R19
SUBTOTAL LÍNEA B (PANIFICADOS)
SERVICIOS AUXILIARES, ILUMINACIÓN GENERAL E INSTALACIONES
16 | Servicios | Auxiliares | Compresor tornillo aire | Schulz SRP 4008 / Kaeser SX 6 (5,5 HP) | 1 | 4 |  | 380 V | Trifásica 50Hz |  | 65% | 70% |  | 5712 |  | Hoja '4. Aire Comprimido'
17 | Servicios | Auxiliares | Secador frigorífico aire | Schulz ADS 20 (+3°C rocío) | 1 | 0.45 |  | 220 V | Monofásica 50Hz |  | 70% | 80% |  | 5712 |  | Hoja '4. Aire Comprimido'
18 | Almacén | Auxiliares | Cargador autoelevador | HELI Cargador batería Litio 80V | 1 | 7.5 |  | 380 V | Trifásica 50Hz |  | 60% | 50% |  | 2000 |  | Calculos vf.xlsx Hoja 'Inversiones' R4
19 | Servicios | Auxiliares | Bombas presurizadoras agua | Rowa / Motorarg 2 HP (1 activa + 1 res) | 1 | 1.5 |  | 380 V | Trifásica 50Hz |  | 50% | 60% |  | 5712 |  | Hoja '5. Agua y Saneamiento'
20 | Administración | Auxiliares | Climatización Oficinas | Split Inverter Frío/Calor 4500 fg | 1 | 1.6 |  | 220 V | Monofásica 50Hz |  | 40% | 60% |  | 2500 |  | Confort térmico oficinas 60m²
21 | Calidad | Auxiliares | Climatización Laboratorios | Split Inverter Frío/Calor 3000 fg | 1 | 1.1 |  | 220 V | Monofásica 50Hz |  | 50% | 70% |  | 5712 |  | Laboratorio calidad crudo/cocido
22 | Administración | Auxiliares | Equipos Informática y Red | 8 PC + Servidor + Impresora | 1 | 2.5 |  | 220 V | Monofásica 50Hz |  | 60% | 70% |  | 2500 |  | Calculos vf.xlsx Hoja 'Inversiones' R10
23 | Iluminación | Planta | Sistema Iluminación LED | Luminarias nave, depósitos y oficinas | 1 |  |  | 220 V | Monofásica 50Hz |  | 100% | 100% |  | 5712 |  | Hoja '2. Luminarias y Lux'
SUBTOTAL SERVICIOS AUXILIARES E INSTALACIONES
TOTAL GENERAL PLANTA INDUSTRIAL CELI S.A.
PARÁMETROS ELÉCTRICOS DE DISEÑO Y DIMENSIONAMIENTO DE ACOMETIDA
Potencia Total Instalada (P_inst): |  | kW
Factor de Potencia de Planta adoptado (cos φ): | 0.92 | -
Potencia Aparente Instalada (S_inst): |  | kVA
Potencia Máxima Demandada Simultánea (P_dem): |  | kW
Potencia Aparente Demandada Simultánea (S_dem): |  | kVA
Capacidad de Transformador Industrial Recomendada: | 100 | kVA (Norma IRAM 2250)
Consumo Eléctrico Promedio Mensual: |  | kWh/mes
Consumo Eléctrico Promedio Diario (238 días prod): |  | kWh/día
Note on H5: Potencia activa nominal de placa unitaria del motor o resistencia eléctrica en kiloWatts (kW).
Note on I5: Equivalencia en Caballos de Fuerza (HP) calculada por fórmula exacta: HP = kW * 1,3596.
Note on L5: Potencia Instalada Total = Cantidad de equipos x Potencia Unitaria en kW.
Note on M5: Factor de Utilización (Fu): Relación entre la potencia media absorbida en régimen real de trabajo y la potencia nominal.
Note on N5: Factor de Simultaneidad (Fs): Probabilidad de que múltiples equipos operen al unísono en el proceso productivo.
Note on O5: Potencia Demandada Máxima (kW) = Potencia Instalada x Fu x Fs. Base de facturación por potencia de EDENOR.
Note on P5: Horas anuales efectivas de funcionamiento. Régimen base: 238 días de producción x 24 horas (3 turnos) = 5.712 h/año.
Note on Q5: Consumo de Energía Activa Anual = Potencia Demandada (kW) x Horas Operativas Anuales (kWh/año).
Note on H7: Fuente: 'Calculos vf.xlsx', Hoja 'BOM y balanceo', fila 5. Amasadora espiral Catania HJ25B, motor eléctrico de 1,50 kW.
Note on H8: Fuente: 'Calculos vf.xlsx', Hoja 'BOM y balanceo', fila 6. Laminadora / Rotativa Ralem R800, motor reductor 2,50 kW.
Note on H9: Fuente: 'Calculos vf.xlsx', Hoja 'BOM y balanceo', fila 7. Horno Túnel Polin continuo a gas, tracción y recirculación de aire caliente 52,00 kW.
Note on H10: Fuente: 'Calculos vf.xlsx', Hoja 'BOM y balanceo', fila 8. Cinta modular de enfriamiento Golden Way de 7 m, motor 2,20 kW.
Note on H11: Fuente: 'Calculos vf.xlsx', Hoja 'BOM y balanceo', fila 9. Envasadora Flowpack Zon Pack de 3 servomotores independientes, potencia total 6,50 kW.
Note on H12: Fuente: 'Calculos vf.xlsx', Hoja 'BOM y balanceo', fila 4. Balanza electrónica industrial Moretti Ultra 60, consumo 250 W.
Note on H13: Fuente: Ficha técnica máquina cosedora de bolsas Fischbein D-Series para envasado secundario, potencia 0,40 kW.
Note on H16: Fuente: 'Calculos vf.xlsx', Hoja 'BOM y balanceo', fila 12. Balanza industrial Moretti Ultra 60 para fraccionamiento.
Note on H17: Fuente: 'Calculos vf.xlsx', Hoja 'BOM y balanceo', fila 13. Batidora industrial planetaria Moretti Planeta 60, motor trifásico 2,50 kW.
Note on H18: Fuente: 'Calculos vf.xlsx', Hoja 'BOM y balanceo', fila 14. Dosificadora neumática Indurpack G1WGD-1000, consumo eléctrico de control 100 W.
Note on H19: Fuente: 'Calculos vf.xlsx', Hoja 'BOM y balanceo', fila 15. Cámara fermentadora Nick Tech CF-240 para control de temperatura y humedad, 1,80 kW.
Note on H20: Fuente: 'Calculos vf.xlsx', Hoja 'BOM y balanceo', fila 16. Horno rotativo Pauna SIGMA 1 a gas con recirculación y rotación de carro, motor 1,84 kW.
Note on H21: Fuente: 'Calculos vf.xlsx', Hoja 'BOM y balanceo', fila 16. Horno rotativo Pauna SIGMA 2 a gas (segunda unidad idéntica para balance de línea), 1,84 kW.
Note on H22: Fuente: 'Calculos vf.xlsx', Hoja 'BOM y balanceo', fila 18. Rebanadora continua de panificados Braesi FB-12, motor 0,50 kW.
Note on H23: Fuente: 'Calculos vf.xlsx', Hoja 'BOM y balanceo', fila 19. Envasadora Flowpack horizontal Brunetti EFH700X para pan de molde y budines, 3,60 kW.
Note on H26: Fuente: Dimensionamiento en Hoja '4. Aire Comprimido'. Compresor de tornillo Schulz SRP 4008 / Kaeser SX 6: 5,5 HP / 4,0 kW (380 V).
Note on H27: Fuente: Secador frigorífico Schulz ADS 20 (+3°C de rocío) para tratamiento de aire grado alimenticio ISO 8573-1 Clase 1.4.1: 0,45 kW (220 V).
Note on H28: Fuente: 'Calculos vf.xlsx', Hoja 'Inversiones' R4. Cargador de batería litio 80V para autoelevador eléctrico HELI: 7,50 kW.
Note on H29: Fuente: Dimensionamiento en Hoja '5. Agua y Saneamiento'. Electrobombas presurizadoras de 2,0 HP (1,50 kW en 380 V) en esquema 1 activa + 1 reserva.
Note on H30: Fuente: Confort térmico oficinas administrativas (60 m²). Equipo split inverter frío/calor 4.500 fg: 1,60 kW.
Note on H31: Fuente: Climatización laboratorios de calidad crudo y cocido (15,75 m²). Split inverter 3.000 fg: 1,10 kW.
Note on H32: Fuente: 'Calculos vf.xlsx', Hoja 'Inversiones' R10 y R11. 8 computadoras (250 W c/u = 2 kW) + servidor de planta (350 W) + impresora inkjet (150 W) = 2,50 kW.
Note on H33: Fuente: Vinculado dinámicamente a la celda U30 de la Hoja '2. Luminarias y Lux'. Potencia eléctrica total del sistema de iluminación calculado bajo Decreto 351/79.
Note on C38: Suma algebraica directa de las potencias nominales de placa de todos los motores, equipos productivos, servicios auxiliares e iluminación de planta.
Note on C39: Factor de potencia reglamentario exigido por EDENOR (> 0,85). Se adopta cos φ = 0,92 garantizado con banco automático de capacitores.
Note on C40: Potencia aparente instalada S_inst = P_inst / cos φ en kiloVolt-Amperes (kVA).
Note on C41: Potencia máxima demandada simultánea P_dem = Sumatoria(P_inst x Fu x Fs). Demanda activa máxima esperada en bornes.
Note on C42: Potencia aparente demandada S_dem = P_dem / cos φ. Parámetro determinante para dimensionar la subestación transformadora de 13,2 kV / 0,4 kV.
Note on C43: Potencia nominal normalizada de transformador según Norma IRAM 2250: Transformador trifásico en baño de aceite de 100 kVA (opera al 71% de carga óptima).

## 2. Luminarias y Lux
PLANTA CELI S.A. - CÁLCULO LUMINOTÉCNICO Y CUMPLIMIENTO DECRETO 351/79
Articulado con 'Iluminación + Matafuegos.xlsx' ¦ Método del Flujo Luminoso para Niveles de Diseño y Protocolo Res. SRT 84/12
ID | Sector / Puesto | Tipo de Área | Largo a (m) | Ancho b (m) | Alto H (m) | Superficie S (m²) | Índice Local (IL) | Puntos Med. (Res. SRT 84/12) | Lux Mín. Dto. 351/79 | Nivel Diseño Adoptado (lx) | Coef. Utiliz. (μ) | Factor Mant. (fm) | Flujo Total Req. (lm) | Artefacto Seleccionado | Pot. Unit. (W) | Flujo Lámpara (lm) | Cant. Calc. | Cant. Adop. | Pot. Total (kW) | Hs Encendido/Año | Consumo Anual (kWh/año) | Nivel Medio Logrado (lx) | Cumplimiento Normativo
1 | Deposito MP | Almacén Materias Primas | 8.3 | 6.3 | 6.5 |  |  |  | 100 | 200 | 0.65 | 0.8 |  | Campana LED High Bay IP65 100W | 100 | 13500 |  |  |  | 5712
2 | Aduana MP (recepcion y control) | Control y Desinfección | 3.8 | 3.8 | 6.5 |  |  |  | 300 | 500 | 0.6 | 0.8 |  | Artefacto Lineal Estanco LED 2x18W | 36 | 3600 |  |  |  | 5712
3 | Seccion Pesado (macro y micro) | Pesaje y Fraccionamiento | 2 | 3.8 | 6.5 |  |  |  | 400 | 500 | 0.6 | 0.8 |  | Artefacto Lineal Estanco LED 2x18W | 36 | 3600 |  |  |  | 5712
4 | Amasado | Elaboración Galletitas | 2.4 | 2.2 | 6.5 |  |  |  | 200 | 300 | 0.6 | 0.8 |  | Artefacto Lineal Estanco LED 2x18W | 36 | 3600 |  |  |  | 5712
5 | Moldeado | Moldeo y Formado | 2.5 | 2.3 | 6.5 |  |  |  | 400 | 500 | 0.6 | 0.8 |  | Artefacto Lineal Estanco LED 2x18W | 36 | 3600 |  |  |  | 5712
6 | Horno Tunel | Horneado Continuo Galletitas | 8.6 | 2.3 | 6.5 |  |  |  | 300 | 500 | 0.6 | 0.8 |  | Campana LED High Bay IP65 100W | 100 | 13500 |  |  |  | 5712
7 | Cinta Enfriado | Enfriamiento Galletitas | 7 | 1.2 | 6.5 |  |  |  | 300 | 750 | 0.6 | 0.8 |  | Artefacto Lineal Estanco LED 2x18W | 36 | 3600 |  |  |  | 5712
8 | Envasado 1 | Envasado Primario Galletitas | 4.3 | 4 | 6.5 |  |  |  | 300 | 500 | 0.65 | 0.8 |  | Artefacto Lineal Estanco LED 2x18W | 36 | 3600 |  |  |  | 5712
9 | Batido Panif. | Batido de Masas Panificados | 2.2 | 1.6 | 6.5 |  |  |  | 400 | 500 | 0.6 | 0.8 |  | Artefacto Lineal Estanco LED 2x18W | 36 | 3600 |  |  |  | 5712
10 | Dosificado | Dosificación en Molde | 2 | 1.5 | 6.5 |  |  |  | 400 | 500 | 0.6 | 0.8 |  | Artefacto Lineal Estanco LED 2x18W | 36 | 3600 |  |  |  | 5712
11 | Fermentador | Cámara Fermentación | 1.5 | 1.2 | 6.5 |  |  |  | 100 | 200 | 0.6 | 0.8 |  | Plafon Downlight LED IP44 18W | 18 | 1600 |  |  |  | 5712
12 | Hornos Rotativos | Horneado Panificados | 5.2 | 3.7 | 6.5 |  |  |  | 300 | 500 | 0.65 | 0.8 |  | Campana LED High Bay IP65 100W | 100 | 13500 |  |  |  | 5712
13 | Enfriado | Sector Enfriado Panificados | 2.6 | 2 | 6.5 |  |  |  | 200 | 300 | 0.6 | 0.8 |  | Artefacto Lineal Estanco LED 2x18W | 36 | 3600 |  |  |  | 5712
14 | Envasado | Envasado Primario Panificados | 4.8 | 4.8 | 6.5 |  |  |  | 300 | 500 | 0.65 | 0.8 |  | Artefacto Lineal Estanco LED 2x18W | 36 | 3600 |  |  |  | 5712
15 | Deposito PT | Almacén Producto Terminado | 12 | 15.6 | 6.5 |  |  |  | 100 | 200 | 0.7 | 0.8 |  | Campana LED High Bay IP65 150W | 150 | 20000 |  |  |  | 5712
16 | Lavado / Scrap | Higiene y Desinfección | 2.9 | 2 | 6.5 |  |  |  | 200 | 300 | 0.6 | 0.8 |  | Artefacto Lineal Estanco LED 2x18W | 36 | 3600 |  |  |  | 5712
17 | Calidad Crudo | Laboratorio Calidad | 1.5 | 2.1 | 6.5 |  |  |  | 600 | 750 | 0.6 | 0.85 |  | Panel LED 60x60 cm 40W Embutir | 40 | 4000 |  |  |  | 5712
18 | Calidad Cocido | Laboratorio Calidad | 4.5 | 2.8 | 6.5 |  |  |  | 600 | 750 | 0.65 | 0.85 |  | Panel LED 60x60 cm 40W Embutir | 40 | 4000 |  |  |  | 5712
19 | Oficinas Administrativas | Administración | 10 | 6 | 3 |  |  |  | 400 | 500 | 0.6 | 0.85 |  | Panel LED 60x60 cm 40W Embutir | 40 | 4000 |  |  |  | 2500
20 | Comedor del Personal | Comedor | 6 | 5 | 3 |  |  |  | 200 | 300 | 0.6 | 0.85 |  | Panel LED 60x60 cm 40W Embutir | 40 | 4000 |  |  |  | 2500
21 | Vestuarios y Sanitarios | Higiene | 6 | 4 | 3 |  |  |  | 150 | 200 | 0.55 | 0.8 |  | Plafon Estanco LED IP65 24W | 24 | 2400 |  |  |  | 5712
22 | Sala de Máquinas y Compresor | Servicios Técnicos | 6 | 4 | 4 |  |  |  | 150 | 250 | 0.55 | 0.8 |  | Artefacto Lineal Estanco LED 2x18W | 36 | 3600 |  |  |  | 5712
23 | Taller de Mantenimiento | Mantenimiento | 6 | 4 | 4 |  |  |  | 300 | 500 | 0.6 | 0.8 |  | Campana LED High Bay IP65 100W | 100 | 13500 |  |  |  | 2500
24 | Circulaciones y Pasillos | Circulación Interna | 25 | 2 | 4 |  |  |  | 100 | 150 | 0.5 | 0.8 |  | Artefacto Lineal Estanco LED 1x18W | 18 | 1800 |  |  |  | 5712
TOTALES SISTEMA DE ILUMINACIÓN PLANTA CELI | [22 empty] | 100% CUMPLE
Note on F5: Alto total del sector en metros (6,50 m para la nave de producción industrial según 'Iluminación + Matafuegos.xlsx' Hoja 'LUMINANCIA').
Note on H5: Superficie en m² = Largo x Ancho. Coincide exactamente con la Hoja 'LUMINANCIA' celda C8.
Note on I5: Índice del Local IL = (Largo x Ancho) / [Alto x (Largo + Ancho)]. Fórmula idéntica a la Hoja 'LUMINANCIA' de 'Iluminación + Matafuegos.xlsx'.
Note on J5: Puntos mínimos de medición para el Protocolo de Iluminación Laboral según Resolución SRT 84/12: N = (IL + 2)^2. Fuente: 'Iluminación + Matafuegos.xlsx' celda C7.
Note on K5: Iluminancia mínima obligatoria fijada por el Decreto Reglamentario 351/79, Anexo IV, Tabla 2. Fuente: 'Iluminación + Matafuegos.xlsx' celda C9.
Note on L5: Nivel de iluminancia de diseño adoptado por el Grupo 8 en 'Iluminación + Matafuegos.xlsx' celda C10. Supera el mínimo legal para garantizar confort y seguridad visual.
Note on O5: Flujo luminoso total necesario para alcanzar el Nivel de Diseño = (Nivel_Diseño x Superficie) / (μ x fm) [Lúmenes].
Note on T5: Cantidad de luminarias adoptada = REDONDEAR.MAS(Cantidad Calculada).
Note on U5: Potencia eléctrica total conectada de iluminación (kW) = Cantidad Adoptada x Potencia Unitaria / 1000.
Note on W5: Consumo de energía eléctrica anual de iluminación = Potencia Total (kW) x Horas Encendido/Año.
Note on X5: Nivel medio de iluminación real logrado en servicio en el plano de trabajo (lx) = (Cant_Adop x Flujo_Lampara x μ x fm) / Superficie.
Note on C6: Sector 1 Depósito MP. 8,30 x 6,30 m (52,29 m²). H=6,50 m. IL=0,55. SRT=7 mediciones. Lux diseño adoptado=200 lx (Mín Dto 351/79=100 lx). 2 Campanas LED 100W.
Note on C11: Sector 6 Horno Túnel. 8,60 x 2,30 m (19,78 m²). H=6,50 m. Lux diseño=500 lx (Mín=300 lx). 2 Campanas LED 100W.
Note on C17: Sector 12 Hornos Rotativos. 5,20 x 3,70 m (19,24 m²). H=6,50 m. Lux diseño=500 lx (Mín=300 lx). 2 Campanas LED 100W.
Note on C20: Sector 15 Depósito PT. 12,00 x 15,60 m (187,20 m²). H=6,50 m. IL=1,04. Lux diseño=200 lx (Mín=100 lx). 4 Campanas LED High Bay 150W.
Note on C22: Sector 17 Calidad Crudo. 1,50 x 2,10 m (3,15 m²). Lux diseño=750 lx (Mín=600 lx). Panel LED 60x60 40W.
Note on C23: Sector 18 Calidad Cocido. 4,50 x 2,80 m (12,60 m²). Lux diseño=750 lx (Mín=600 lx). 4 Paneles LED 60x60 40W.
Note on U30: Potencia eléctrica total de iluminación instalada conectada: 3,25 kW. Vincula dinámicamente con Hoja 1 fila 33 (celda H33).

## 3. Instalación de Gas
PLANTA CELI S.A. - RELEVAMIENTO DE GAS NATURAL DE RED Y CONSUMO TÉRMICO
Gasoducto Industrial Parque Industrial Pilar ¦ Distribuidora: Naturgy BAN S.A. ¦ Norma NAG-200
ID | Equipo Consumidor | Línea | Ubicación | Tipo Quemador | Combustible | Pot. Térmica (kcal/h) | Pot. Térmica (kW) | Rendimiento (η) | P.C.S. (kcal/m³) | Caudal Pico (m³/h) | Hs Uso/Día | Días/Año | Consumo Anual (m³/año) | Fuente / Referencia
1 | Horno Túnel Continuo Polin | Línea A Galletitas | Nave Producción Sector [6] | Atmosférico multigas con control mod. | Gas Natural de Red | 85000 |  | 88% | 9300 |  | 16 | 238 |  | Calculos vf.xlsx Hoja 'BOM y balanceo' R7
2 | Horno Rotativo Pauna SIGMA (Horno 1) | Línea B Panificados | Nave Producción Sector [12] | Quemador presurizado automático | Gas Natural de Red | 70000 |  | 88% | 9300 |  | 14 | 238 |  | Calculos vf.xlsx Hoja 'BOM y balanceo' R16
3 | Horno Rotativo Pauna SIGMA (Horno 2) | Línea B Panificados | Nave Producción Sector [12] | Quemador presurizado automático | Gas Natural de Red | 70000 |  | 88% | 9300 |  | 14 | 238 |  | Calculos vf.xlsx Hoja 'BOM y balanceo' R16
TOTAL CONSUMO TÉRMICO Y GAS NATURAL
PARÁMETROS DE DISEÑO DE LA INSTALACIÓN INTERNA DE GAS (NAG-200)
Potencia Térmica Total Instalada: |  | kcal/h
Potencia Térmica Total en kW: |  | kW
Poder Calorífico Superior del Gas (PCS): | 9300 | kcal/m³ (Naturgy BAN)
Caudal Máximo Simultáneo de Diseño: |  | m³/h
Presión de Suministro en Red Externa (Media Presión): | 1.5 | bar (Red Industrial PIP)
Presión de Trabajo en Quemadores Internos: | 20 | mbar (Baja Presión Regulada)
Medidor de Gas Industrial Recomendado: | Medidor rotativo G-25 (Capacidad: hasta 40 m³/h) | -
Diámetro Cañería Colectora Principal de Gas: | 1.1/2" (Ø 40 mm) ASTM A-53 con revestimiento epoxi | -
Note on H6: Fuente: 'Calculos vf.xlsx', Hoja 'BOM y balanceo', fila 7. Potencia calórica del Horno Túnel Polin: 85.000 kcal/h.
Note on J6: Rendimiento térmico medio de combustión estimado para quemadores industriales modernos: 88%.
Note on K6: Poder Calorífico Superior (PCS) del Gas Natural según especificación técnica estándar de ENARGAS / Naturgy BAN: 9.300 kcal/m³.
Note on H7: Fuente: 'Calculos vf.xlsx', Hoja 'BOM y balanceo', fila 16. Potencia calórica del Horno Rotativo Pauna SIGMA 1: 70.000 kcal/h.
Note on H8: Fuente: 'Calculos vf.xlsx', Hoja 'BOM y balanceo', fila 16. Potencia calórica del Horno Rotativo Pauna SIGMA 2: 70.000 kcal/h.
Note on L9: Caudal de diseño pico simultáneo de gas natural = 27,49 m³/h.
Note on O9: Consumo anual total estimado de gas natural = 90.183 m³/año para 238 días de operación.

## 4. Aire Comprimido
PLANTA CELI S.A. - RELEVAMIENTO DE AIRE COMPRIMIDO INDUSTRIAL (ISO 8573-1)
Central Compresora a Tornillo, Tratamiento Grado Alimenticio y Red Neumática de Planta
ID | Equipo Consumidor Neumático | Línea / Proceso | Sector | Presión Trabajo (bar) | Caudal Nom. (L/min) | Caudal (m³/h) | Ciclos/min | Factor Simult. (Fs) | Caudal Requerido (L/min) | Caudal Requerido (m³/h) | Tipo de Consumo / Aplicación
1 | Dosificadora Indurpack G1WGD-1000 | Línea B Panificados | Dosificado Sector [10] | 6 | 140 |  | 30 | 85% |  |  | Calculos vf.xlsx Hoja 'BOM y balanceo' R14. Cilindros neumáticos.
2 | Envasadora Flowpack Zon Pack | Línea A Galletitas | Envasado 1 Sector [8] | 6 | 80 |  | 45 | 80% |  |  | Calculos vf.xlsx Hoja 'BOM y balanceo' R9. Mordazas neumáticas.
3 | Envasadora Flowpack Brunetti | Línea B Panificados | Envasado Sector [14] | 6 | 80 |  | 40 | 80% |  |  | Calculos vf.xlsx Hoja 'BOM y balanceo' R19. Sellado y corte.
4 | Limpieza por soplado y desmolde | Línea A y B | Moldeado y Desmolde | 6 | 60 |  | 10 | 50% |  |  | Pistolas de aire con filtro sanitario para desmolde y limpieza.
5 | Actuadores y válvulas neumáticas | Servicios Generales | Nave Producción | 6 | 30 |  | 5 | 60% |  |  | Válvulas de corte de proceso, dosificación de agua y vapor.
SUBTOTAL CONSUMO NEUMÁTICO BASE
DIMENSIONAMIENTO DE LA CENTRAL COMPRESORA Y TRATAMIENTO DE AIRE
Consumo Simultáneo Base de Equipos: |  | L/min
Factor por Fugas en Red y Acoples (15%): |  | L/min
Margen de Seguridad y Ampliación Futura (20%): |  | L/min
Caudal Total Requerido de Central Compresora: |  | L/min
Caudal Requerido en m³/h: |  | m³/h
Presión de Trabajo Efectiva de Red: | 8 | bar (Manométrica)
Compresor Industrial Seleccionado: | Compresor de tornillo rotativo Schulz SRP 4008 (5,5 HP / 4,0 kW) | -
Caudal Libre Entregado (FAD) del Compresor: | 580 | L/min a 8 bar (opera al 69% de factor de carga)
Tanque Acumulador / Pulmón Requerido: | 300 | Litros (Vertical, con válvula de seguridad y purga)
Calidad de Aire Alimentario (Norma ISO 8573-1): | Clase 1.4.1 (Filtro 0.01 µm + Secador frigorífico rocío +3°C) | -
Note on G6: Fuente: 'Calculos vf.xlsx', Hoja 'BOM y balanceo', fila 14. Dosificadora neumática Indurpack G1WGD-1000: presión 0,4-0,6 MPa, consumo 140 L/min.
Note on G7: Fuente: Manual técnico Zon Pack Flowpack. Consumo de mordazas neumáticas de sellado continuo: 80 L/min a 6 bar.
Note on G8: Fuente: Manual técnico Brunetti Flowpack. Cilindro neumático de corte y avance: 80 L/min a 6 bar.
Note on C17: Caudal total de diseño requerido = 397,9 L/min a 8 bar (incluye 15% de pérdidas por fugas y 20% de reserva de diseño).
Note on C20: Ficha técnica compresor Schulz SRP 4008: 5,5 HP (4,0 kW), caudal FAD de 580 L/min a 8 bar.
Note on C22: Norma ISO 8573-1 Clase 1.4.1 requerida en industrias de alimentos libres de gluten.

## 5. Agua y Saneamiento
PLANTA CELI S.A. - BALANCE HÍDRICO, AGUA DE PROCESO Y SANEAMIENTO
Consumo de Receta (BOM), Limpieza BPM Libre de Gluten, Dotación Sanitaria y Cisterna
1. CONSUMO DE AGUA DE PROCESO COMO MATERIA PRIMA (RECETA BOM)
Línea de Producto | Producción Anual (kg) | Agua en Receta (%) | Agua Requerida (kg/año) | Agua Requerida (m³/año) | Fuente BOM
Pan de Molde Blanco Sin TACC | 117855.9 | 38% |  |  | Calculos vf.xlsx Hoja 'Produccion' R50 (Año 10) y 'BOM' (38% agua receta)
Budines Tradicionales Sin TACC | 141427.2 | 11% |  |  | Calculos vf.xlsx Hoja 'Produccion' R51 (Año 10) y 'BOM' (11% agua receta)
Budines Frutos Secos / Free Sin TACC | 60611.6 | 10% |  |  | Calculos vf.xlsx Hoja 'Produccion' R52 (Año 10) y 'BOM' (10% agua receta)
Galletitas Dulces y Saladas Sin TACC | 358619.2 | 7% |  |  | Calculos vf.xlsx Hoja 'Produccion' R42:R49 (Año 10) y 'BOM' (7% agua receta)
SUBTOTAL AGUA DE PROCESO (RECETA) |  |  |  |  | Consumo directo en mezclado y amasado
2. BALANCE TOTAL DE AGUA DIARIO Y ANUAL DE PLANTA (PROCESO + BPM + SANITARIO)
Destino / Uso del Agua | Criterio Técnico / Base de Cálculo | Dotación Unitaria | Unidades | Consumo Diario (L/día) | Consumo Diario (m³/día) | Consumo Anual (m³/año)
Agua de Proceso en Recetas | Promedio diario sobre 238 días de producción activa |  | L/día
Limpieza y Sanitización BPM Sin TACC | Lavado CIP de tolvas, líneas, carros, bandejas y pisos | 1800 | L/día
Consumo Sanitario del Personal | Dotación reglamentaria OSN / Dto. 351/79: 45 L/persona-día | 45 | 55 personas
Servicios Auxiliares y Mantenimiento | Riego, purgas y limpieza externa | 475 | L/día
TOTAL CONSUMO MEDIO DE AGUA PLANTA CELI S.A.
DIMENSIONAMIENTO DE RESERVA HÍDRICA Y CISTERNA DE PLANTA
Consumo Diario Medio de Planta: |  | m³/día
Días de Autonomía de Consumo Requeridos: | 2 | Días de producción continua
Reserva Técnica de Proceso y Sanitaria: |  | m³ (10.000 Litros)
Reserva Técnica Contra Incendio Reglamentaria (Dec. 351/79): | 30 | m³ (2 hidrantes x 250 L/min x 60 min)
Capacidad Total Recomendada de Cisterna Unificada: |  | m³ (40.000 Litros)
Sistema de Bombeo Presurizado: | 2 electrobombas centrífugas 2 HP (1 activa + 1 reserva) | -
Tratamiento de Agua de Red Requerido: | Filtro de sedimentos 5 µm + Carbón activado + Cloración en línea | -
Note on D6: Fuente: 'Calculos vf.xlsx', Hoja 'BOM'. Fórmula de pan de molde con 38% de agua de hidratación.
Note on D7: Fuente: 'Calculos vf.xlsx', Hoja 'BOM'. Fórmula de budín tradicional con 11% de agua.
Note on D8: Fuente: 'Calculos vf.xlsx', Hoja 'BOM'. Fórmula de budín con frutos secos con 10% de agua.
Note on D9: Fuente: 'Calculos vf.xlsx', Hoja 'BOM'. Fórmula de galletitas dulces y saladas con 7% de agua.
Note on D15: Limpieza húmeda CIP de amasadoras, dosificadoras, carros y desinfección de pisos libres de gluten según Buenas Prácticas de Manufactura (BPM).
Note on D16: Dotación reglamentaria según Obras Sanitarias de la Nación (OSN) y Decreto 351/79: 45 L/persona-día para 55 operarios.
Note on C24: Reserva exclusiva intocable contra incendio según Decreto Reglamentario 351/79 Anexo VII: 2 mangueras x 250 L/min x 60 min = 30.000 Litros.
Note on C25: Capacidad total de cisterna unificada = 40 m³ (10 m³ reserva operativa + 30 m³ reserva de incendio intocable con succión a distinto nivel).

## 6. Costos Tarifarios
PLANTA CELI S.A. - CUADROS TARIFARIOS Y COSTOS DE SERVICIOS INDUSTRIALES
Tarifas Vigentes en Parque Industrial Pilar (EDENOR T3 MT y Naturgy BAN SGP3) ¦ Enlaces Oficiales ENRE y ENARGAS
1. ENERGÍA ELÉCTRICA - EDENOR S.A. (TARIFA T3 GRAN DEMANDA - MEDIA TENSIÓN)
Marco Regulatorio: ENRE (Resoluciones Cuadros Tarifarios Edenor) ¦ Enlace Oficial: https://www.argentina.gob.ar/enre/tarifas/cuadros-tarifarios-edenor
Concepto de Facturación | Unidad | Tarifa Unitaria ($) | Consumo Base Mensual | Costo Mensual ($) | Costo Anual ($) | Observaciones y Fuente
Cargo Fijo Mensual | $/mes | 91428.31 | 1 |  |  | Cargo fijo comercial reglamentario ENRE T3 MT
Cargo por Potencia Contratada | $/kW-mes | 4557.97 |  |  |  | Facturación sobre Potencia Demandada Máxima (65,4 kW)
Cargo por Potencia Adquirida | $/kW-mes | 3053.31 |  |  |  | Cargo por capacidad de transporte y compra en MEM
Energía Activa - Horas Pico (18:00 a 23:00) | $/kWh | 70.02 |  |  |  | 35% del consumo en banda pico (alta exigencia del sistema)
Energía Activa - Horas Resto (05:00 a 18:00) | $/kWh | 67.68 |  |  |  | 45% del consumo en banda resto (jornada diurna continua)
Energía Activa - Horas Valle (23:00 a 05:00) | $/kWh | 66.34 |  |  |  | 20% del consumo en banda valle nocturna (tarifa reducida)
SUBTOTAL SERVICIO ELÉCTRICO EDENOR S.A. | [5 empty] | Factura eléctrica mensual media estimada (sin impuestos)
2. GAS NATURAL DE RED - NATURGY BAN S.A. (TARIFA SGP3 INDUSTRIAL)
Marco Regulatorio: ENARGAS (Cuadros Tarifarios Distribución) ¦ Enlace Oficial: https://www.enargas.gob.ar/secciones/tarifas/cuadros-tarifarios.php
Concepto de Facturación | Unidad | Tarifa Unitaria ($) | Consumo Base Mensual | Costo Mensual ($) | Costo Anual ($) | Observaciones y Fuente
Cargo Fijo Mensual Comercial | $/mes | 45850 | 1 |  |  | Cargo fijo reglamentario ENARGAS para usuarios SGP3
Cargo por m³ Consumido | $/m³ | 215 |  |  |  | Caudal mensual medio de hornos (7.515 m³/mes)
SUBTOTAL SERVICIO GAS NATURGY BAN | [5 empty] | Factura mensual media de gas natural estimada
3. PROVISIÓN DE AGUA Y SERVICIOS SANITARIOS - PARQUE INDUSTRIAL PILAR
Proveedor: Consorcio Parque Industrial Pilar ¦ Web Oficial: http://www.parqueindustrialpilar.org/
Concepto de Facturación | Unidad | Tarifa Unitaria ($) | Consumo Base Mensual | Costo Mensual ($) | Costo Anual ($) | Observaciones y Fuente
Abono Red de Agua Industrial y Control Hídrico | $/mes | 450000 | 1 |  |  | Canon mensual red PIP, cloración y controles bacteriológicos
SUBTOTAL PROVISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO | [5 empty] | Costo mensual de provisión hídrica y control sanitario
4. RESUMEN CONSOLIDADO DE COSTOS DE SERVICIOS E INSTALACIONES
Servicio / Suministro | Proveedor / Ente Regulador | Enlace Oficial Web | Costo Mensual ($) | % Costo Mensual | Costo Anual ($) | % Costo Anual | Impacto Operativo
Energía Eléctrica (Fuerza Motriz + Iluminación + Auxiliares) | EDENOR S.A. / ENRE | https://www.argentina.gob.ar/enre/tarifas/cuadros-tarifarios-edenor |  |  |  |  | Costo Operativo Directo/Indirecto
Gas Natural de Red (Hornos Túnel y Rotativos) | Naturgy BAN S.A. / ENARGAS | https://www.enargas.gob.ar/secciones/tarifas/cuadros-tarifarios.php |  |  |  |  | Costo Operativo de Horneado
Provisión de Agua y Mantenimiento Hídrico | Consorcio Parque Industrial Pilar | http://www.parqueindustrialpilar.org/ |  |  |  |  | Costo Operativo Sanitario/BPM
TOTAL PRESUPUESTO ANUAL DE SERVICIOS E INSTALACIONES | [6 empty] | Costo consolidado para Hoja 'Costos' y Flujo
Note on B6: Enlace Oficial ENRE para verificar el Cuadro Tarifario de Edenor: https://www.argentina.gob.ar/enre/tarifas/cuadros-tarifarios-edenor. Portal empresas: https://www.edenor.com/clientes/empresas/cuadros-tarifarios
Note on D8: Cargo Fijo mensual comercial para clientes T3 Media Tensión ($91.428,31/mes) según Resolución ENRE vigente.
Note on D9: Cargo por Potencia Contratada en Media Tensión ($4.557,97/kW-mes) aplicado sobre la Demanda Máxima simultánea relevada (65,43 kW).
Note on D10: Cargo por Potencia Adquirida ($3.053,31/kW-mes) fijado por la Secretaría de Energía y el ENRE.
Note on D11: Cargo variable de energía activa en Horas Pico (18:00 a 23:00): $70,02/kWh.
Note on D12: Cargo variable de energía activa en Horas Resto (05:00 a 18:00): $67,68/kWh.
Note on D13: Cargo variable de energía activa en Horas Valle (23:00 a 05:00): $66,34/kWh.
Note on B17: Enlace Oficial ENARGAS para verificar Cuadros Tarifarios de Distribución de Gas: https://www.enargas.gob.ar/secciones/tarifas/cuadros-tarifarios.php. Naturgy: https://www.naturgy.com.ar/cuadros-tarifarios/
Note on D19: Cargo Fijo mensual reglamentario ENARGAS para usuarios comerciales/industriales categoría SGP3 ($45.850,00/mes).
Note on D20: Cargo por m³ consumido de gas natural de red ($215,00/m³) aplicado sobre el caudal medio de hornos (7.515,3 m³/mes).
Note on B24: Portal oficial Consorcio Parque Industrial Pilar: http://www.parqueindustrialpilar.org/
Note on D26: Abono base mensual por red de agua corriente industrial de PIP, mantenimiento de presión de red, cloración continua y muestreo bacteriológico.
Note on E34: Presupuesto operativo mensual total estimado para la totalidad de servicios públicos e instalaciones industriales de CELI S.A.
Note on G34: Presupuesto operativo anual consolidado de servicios públicos e instalaciones industriales (vincula con Hoja 0 y Hoja Costos).