## 0. Resumen Ejecutivo
CELI S.A. - DASHBOARD EJECUTIVO DE INSTALACIONES Y SERVICIOS INDUSTRIALES
Proyecto Final UTN FRBA - Grupo 8 ¦ Planta Industrial Pilar (Nave 720 m²) ¦ Régimen: 3 Turnos (24/5) - 5.712 h/año
POTENCIA INSTALADA |  | POTENCIA DEMANDADA MÁX. |  | CONSUMO ELÉCTRICO ANUAL |  | POTENCIA TÉRMICA GAS
77.828 |  | 49.727 |  | 231350.196 |  | 185000
kW |  | kW |  | kWh/año |  | kcal/h
CONSUMO ANUAL GAS |  | CAUDAL AIRE COMPRIMIDO |  | CONSUMO DIARIO AGUA |  | PRESUPUESTO ANUAL SERVICIOS
129662.7566 |  | 193.2 |  | 5.1329 |  | 92789951.36
m³/año |  | L/min |  | m³/día |  | $/año (Oficial ENRE/ENARGAS)
MATRIZ CONSOLIDADA DE SERVICIOS INDUSTRIALES E INSTALACIONES
Servicio / Instalación | Parámetro Técnico Clave | Unidad | Valor Mensual | Valor Anual | Proveedor / Ente | Costo Mensual Est. ($) | Costo Anual Est. ($) | Hoja de Detalle
Energía Eléctrica (Fuerza Motriz) | Potencia Demandada Máxima | kW | 49.727 | 77.828 | EDENOR (Tarifa T3 MT) | 3819876.744 | 45838520.92 | 1. Potencia Eléctrica
Sistema de Iluminación (Dec. 351/79) | Artefactos LED Instalados | unid. | 93 | 20481.376 | Campanas High Bay / Paneles | - | (Incluido en Eléctrico) | 2. Luminarias y Lux
Gas Natural de Red | Caudal Medio Operativo | m³/h | 22.6051 | 129662.7566 | Naturgy BAN (SGP3) | 3462619.203 | 41551430.44 | 3. Instalación de Gas
Aire Comprimido Industrial | Caudal Libre Entregado (8 bar) | L/min | 193.2 | 3972810.24 | Compresor Schulz 5.5 HP | - | (Incluido en Eléctrico) | 4. Aire Comprimido
Agua de Proceso y Saneamiento | Consumo Medio de Planta | m³/mes | 112.9232 | 1221.6239 | Red PIP + Cisterna 40m³ | 450000 | 5400000 | 5. Agua y Saneamiento
TOTAL PRESUPUESTO ANUAL ESTIMADO DE SERVICIOS E INSTALACIONES | [5 empty] | 7732495.947 | 92789951.36 | 100% INTEGRADO

## 1. Potencia Eléctrica
PLANTA CELI S.A. - RELEVAMIENTO DE POTENCIA ELÉCTRICA Y CONSUMO ENERGÉTICO
Relevamiento de Fuerza Motriz, Servicios Auxiliares e Iluminación ¦ Parque Industrial Pilar ¦ Régimen: 3 Turnos (24/5) - 5.712 h/año
ID | Sector / Área | Línea | Equipo | Marca y Modelo Relevado | Cant. | Pot. Unit. (kW) | Tensión (V) | Fases / Frec. | Pot. Inst. (kW) | Factor Utiliz. (Fu) | Factor Simult. (Fs) | Pot. Dem. (kW) | cos φ | Pot. Apar. (kW) | Hs Operat./Año | Aprovechamiento | Consumo Anual (kWh/año) | Fuente / Referencia Técnica
LÍNEA A: GALLETITAS DULCES Y CRACKERS (PROCESO CONTINUO)
1 | Amasado | Línea A | Amasadora rápida | Catania HJ25B espiral | 1 | 2.2 | 220 V | Monofásica 50Hz | 2.2 | 75% | 100% | 1.65 | 85% | 1.9412 | 5736 | 35% | 3312.54 | Calculos vf.xlsx Hoja 'BOM y balanceo' R5
2 | Moldeado | Línea A | Laminadora / Rotativa | Ralem R800 formadora | 1 | 2.5 | 380 V | Trifásica 50Hz | 2.5 | 80% | 100% | 2 | 85% | 2.3529 | 5736 | 63% | 7227.36 | Calculos vf.xlsx Hoja 'BOM y balanceo' R6
3 | Horneado | Línea A | Horno túnel continuo | Polin Túnel Gas 12m (Tracción/Turbinas) | 1 | 24 | 380 V | Trifásica 50Hz | 24 | 70% | 100% | 16.8 | 85% | 19.7647 | 5736 | 90% | 86728.32 | Calculos vf.xlsx Hoja 'BOM y balanceo' R7
4 | Enfriado | Línea A | Cinta de enfriamiento | Golden Way Cintas modulares 7m | 1 | 2.2 | 380 V | Trifásica 50Hz | 2.2 | 65% | 100% | 1.43 | 85% | 1.6824 | 5736 | 85% | 6972.108 | Calculos vf.xlsx Hoja 'BOM y balanceo' R8
5 | Empaque | Línea A | Envasadora Flowpack | Zon Pack Flowpack horizontal servomotor | 1 | 6.5 | 380 V | Trifásica 50Hz | 6.5 | 70% | 100% | 4.55 | 85% | 5.3529 | 5736 | 25% | 6524.7 | Calculos vf.xlsx Hoja 'BOM y balanceo' R9
SUBTOTAL LÍNEA A (GALLETITAS) |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 37.4 |  |  | 26.43 |  | 31.0941 |  |  | 110765.028
LÍNEA B: PANIFICADOS Y BUDINES (PROCESO POR BATCH)
8 | Pesado | Línea B | Balanza de precisión | Moretti Ultra 60 macro/micro | 1 | 0.25 | 220 V | Monofásica 50Hz | 0.25 | 50% | 100% | 0.125 | 100% | 0.125 | 5736 | 100% | 717 | Calculos vf.xlsx Hoja 'BOM y balanceo' R12
9 | Batido | Línea B | Batidora planetaria | Moretti Planeta 60 industrial | 1 | 2.5 | 380 V | Trifásica 50Hz | 2.5 | 70% | 100% | 1.75 | 85% | 2.0588 | 5736 | 72% | 10038 | Calculos vf.xlsx Hoja 'BOM y balanceo' R13
10 | Dosificado | Línea B | Dosificadora de tolva | Indurpack G1WGD-1000 neumática/eléc | 1 | 0.1 | 220 V | Monofásica 50Hz | 0.1 | 60% | 100% | 0.06 | 100% | 0.06 | 5736 | 69% | 344.16 | Calculos vf.xlsx Hoja 'BOM y balanceo' R14
11 | Fermentación | Línea B | Cámara fermentadora | Nick Tech CF-240 calor/humedad | 1 | 1.8 | 220 V | Monofásica 50Hz | 1.8 | 65% | 100% | 1.17 | 90% | 1.3 | 5736 | 68% | 6711.12 | Calculos vf.xlsx Hoja 'BOM y balanceo' R15
12 | Horneado | Línea B | Horno rotativo a gas | Pauna SIGMA rotativo carro (Horno 1) | 1 | 1.84 | 380 V | Trifásica 50Hz | 1.84 | 75% | 100% | 1.38 | 85% | 1.6235 | 5736 | 85% | 7915.68 | Calculos vf.xlsx Hoja 'BOM y balanceo' R16
13 | Horneado | Línea B | Horno rotativo a gas | Pauna SIGMA rotativo carro (Horno 2) | 1 | 1.84 | 380 V | Trifásica 50Hz | 1.84 | 75% | 100% | 1.38 | 85% | 1.6235 | 5736 | 85% | 7915.68 | Calculos vf.xlsx Hoja 'BOM y balanceo' R16
| Enfriado | Línea B | Equipo aire acondicionado | Split de conductos Cardiff Inverter 36H | 1 | 3.5 | 220 V | Monofásica 50Hz | 3.5 | 75% | 100% | 2.625 | 95% | 2.7632 | 5736 | 100% | 15057
| Enfriado | Línea B | Equipo aire acondicionado | Split de conductos Cardiff Inverter 36H | 1 | 3.5 | 220 V | Monofásica 50Hz | 3.5 | 75% | 100% | 2.625 | 95% | 2.7632 | 5736 | 100% | 15057
14 | Desmolde/Corte | Línea B | Cortadora / Rebanadora | Braesi FB-12 rebanadora industrial | 1 | 0.5 | 220 V | Monofásica 50Hz | 0.5 | 40% | 60% | 0.12 | 85% | 0.14118 | 5736 | 41% | 688.32 | Calculos vf.xlsx Hoja 'BOM y balanceo' R18
15 | Envasado | Línea B | Envasadora Flowpack | Brunetti EFH700X servocontrolada | 1 | 3.6 | 380 V | Trifásica 50Hz | 3.6 | 70% | 85% | 2.142 | 90% | 2.38 | 5736 | 41% | 12286.512 | Calculos vf.xlsx Hoja 'BOM y balanceo' R19
SUBTOTAL LÍNEA B (PANIFICADOS) |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 19.43 |  |  | 13.377 |  | 14.8384 |  |  | 76730.472
SERVICIOS AUXILIARES, ILUMINACIÓN GENERAL E INSTALACIONES
16 | Servicios | Auxiliares | Compresor tornillo aire | Atlas Copco G2 FF | 1 | 2.2 | 380 V | Trifásica 50Hz | 2.2 | 65% | 70% | 1.001 | 85% | 1.1776 | 5736 |  | 5741.736 | Hoja '4. Aire Comprimido'
17 | Servicios | Auxiliares | Secador frigorífico aire | Schulz ADS 20 (+3°C rocío) | 1 | 0.45 | 220 V | Monofásica 50Hz | 0.45 | 70% | 80% | 0.252 | 85% | 0.29647 | 5736 |  | 1445.472 | Hoja '4. Aire Comprimido'
18 | Almacén | Auxiliares | Cargador autoelevador | HELI Cargador batería Litio 80V | 1 | 7.5 | 380 V | Trifásica 50Hz | 7.5 | 60% | 50% | 2.25 | 100% | 2.25 | 2000 |  | 4500 | Calculos vf.xlsx Hoja 'Inversiones' R4
19 | Servicios | Auxiliares | Bombas presurizadoras agua | Rowa / Motorarg 2 HP (1 activa + 1 res) | 1 | 1.5 | 380 V | Trifásica 50Hz | 1.5 | 50% | 60% | 0.45 | 85% | 0.52941 | 5736 |  | 2581.2 | Hoja '5. Agua y Saneamiento'
20 | Administración | Auxiliares | Climatización Oficinas | Split Inverter Frío/Calor 4500 fg | 1 | 1.6 | 220 V | Monofásica 50Hz | 1.6 | 40% | 60% | 0.384 | 95% | 0.40421 | 2500 |  | 960 | Confort térmico oficinas 60m²
21 | Calidad | Auxiliares | Climatización Laboratorios | Split Inverter Frío/Calor 3000 fg | 1 | 1.1 | 220 V | Monofásica 50Hz | 1.1 | 50% | 70% | 0.385 | 95% | 0.40526 | 5736 |  | 2208.36 | Laboratorio calidad crudo/cocido
22 | Administración | Auxiliares | Equipos Informática y Red | 8 PC + Servidor + Impresora | 1 | 2.5 | 220 V | Monofásica 50Hz | 2.5 | 60% | 70% | 1.05 | 95% | 1.1053 | 2500 |  | 2625 | Calculos vf.xlsx Hoja 'Inversiones' R10
23 | Iluminación | Planta | Sistema Iluminación LED | Luminarias nave, depósitos y oficinas | 1 | 4.148 | 220 V | Monofásica 50Hz | 4.148 | 100% | 100% | 4.148 | 95% | 4.3663 | 5736 |  | 23792.928 | Hoja '2. Luminarias y Lux'
SUBTOTAL SERVICIOS AUXILIARES E INSTALACIONES |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 20.998 |  |  | 9.92 |  | 10.5346 |  |  | 43854.696
TOTAL GENERAL PLANTA INDUSTRIAL CELI S.A. |  |  |  |  | 23 |  |  |  | 77.828 |  |  | 49.727 |  | 56.4671 |  |  | 231350.196
PARÁMETROS ELÉCTRICOS DE DISEÑO Y DIMENSIONAMIENTO DE ACOMETIDA
Potencia Total Demandada activa (P_dem_act): | 49.727 | kW
Factor de Potencia de Planta adoptado (cos φ): | 0.88064 | -
Potencia Aparente máxima Demandada (S_inst): | 56.4671 | kVA
Potencia total instalada (Pot_inst) | 77.828 | kW
Potencia Aparente instalada (S_inst): | 88.3769 | kVA
Capacidad de Transformador Industrial Recomendada: | 100 | kVA (Norma IRAM 2250)
Consumo Eléctrico Promedio Mensual: | 19279.183 | kWh/mes
Consumo Eléctrico Promedio Diario (239 días prod): | 967.9925 | kWh/día
CORRECCIÓN DEL FACTOR DE POTENCIA ¦ PROYECTO FINAL
01 DATOS DE ENTRADA · EDITABLES
Potencia activa instalada | 77.828 | kW | Inventario nominal de cargas; dato del proyecto
Máxima potencia activa demandada | 49.727 | kW | Demanda simultánea calculada en el proyecto
Factor de potencia inicial | 0.88064 | — | Hipótesis global del proyecto; pendiente de medición
Factor de potencia objetivo | 0.95 | — | Objetivo de diseño adoptado | Esto según edenor
Tensión de red | 380 | V | Tensión entre fases, editable
Tensión nominal del banco | 400 | V | Ficha del banco comercial referenciado
Potencia nominal del banco | 15 | kVAr | Banco automático comercial seleccionado
02 RESULTADOS · FÓRMULAS AUTOMÁTICAS
Potencia aparente instalada | 88.3769 | kVA | Solo referencia para todas las cargas nominales
Potencia aparente demandada, sin compensar | 56.4671 | kVA | Potencia demandada / factor de potencia inicial
Potencia reactiva inicial demandada | 27.28 | kVAr | Q = P × tan(arccos(cos φ inicial))
Potencia reactiva objetivo demandada | 16.61 | kVAr | Q = P × tan(arccos(cos φ objetivo))
Compensación requerida | 10.67 | kVAr | Diferencia entre potencias reactivas
Compensación nominal efectiva a tensión de red | 13.54 | kVAr | A 380 V, banco rotulado 15 kVAr a 400 V entrega menos kVAr
¿Banco suficiente para carga máxima? | SÍ | — | La maniobra por etapas debe confirmarse con el proveedor
Reactiva residual con banco entero conectado | 13.75 | kVAr | Escenario ilustrativo a máxima demanda: no es regulación automática
Factor de potencia con banco entero conectado | 0.965 | — | Escenario ilustrativo en demanda máxima
Potencia aparente objetivo | 53.21 | kVA | P demandada / cos φ objetivo
Potencia aparente con banco entero conectado | 52.39 | kVA | Resultado ilustrativo a demanda máxima
Reducción de demanda aparente con banco entero | 5.06 | kVA | No supone ahorro equivalente en energía kWh
01 EQUIPO DE REFERENCIA
Potencia nominal seleccionada | 15 | kVAr | Banco automático, no un capacitor suelto
Tensión real de planta | 380 | V | Dato vinculado a la hoja Cálculo
Referencia comercial | LEYDEN · banco automático 15 kVAr | — | Capacitores Pilar · gabinete interior · 3×400 V, 50 Hz
Cantidad de bancos | 1 | unidad | Un solo tablero automático para la instalación
Precio unitario publicado | 1940 | USD | Precio publicado con IVA; NO incluye instalación
Costo del equipo | 1940 | USD | Cantidad × precio unitario
Instalación y puesta en marcha |  | USD | EDITAR si obtenés cotización; no incluida en la publicación
Costo total con instalación | Pendiente: instalación | USD | Queda pendiente mientras no se informe instalación
Tipo de cambio |  | ARS/USD | EDITAR si querés convertir a pesos; no se impone TC arbitrario
Costo del equipo en ARS | Ingresar TC | ARS | Solo se muestra si cargás el tipo de cambio
Costo total en ARS | Faltan TC e instalación | ARS | Solo se muestra cuando hay TC e instalación cotizada
02 FUENTES Y ALCANCE DEL PRECIO
Fecha de consulta | 2026-09-19
Proveedor / equipo | Capacitores Pilar · Banco automático 15 kVAr LEYDEN
Enlace a precio y ficha | https://capacitorespilar.com.ar/index.php/es/catalogo/instrumentos/banco-de-capacitores-autom%C3%A1ticos-15-kvar-leyden-detail

## 2. Luminarias y Lux
PLANTA CELI S.A. - CÁLCULO LUMINOTÉCNICO Y CUMPLIMIENTO DECRETO 351/79
Articulado con 'Iluminación + Matafuegos.xlsx' ¦ Método del Flujo Luminoso para Niveles de Diseño y Protocolo Res. SRT 84/12
ID | Sector / Puesto | Tipo de Área | Largo a (m) | Ancho b (m) | Alto H (m) | Superficie S (m²) | Índice Local (IL) | Puntos Med. (Res. SRT 84/12) | Lux Mín. Dto. 351/79 | Nivel Diseño Adoptado (lx) | Coef. Utiliz. (μ) | Factor Mant. (fm) | Flujo Total Req. (lm) | Artefacto Seleccionado | Pot. Unit. (W) | Flujo Lámpara (lm) | Cant. Calc. | Cant. Adop. | Pot. Total (kW) | Hs Encendido/Año | Consumo Anual (kWh/año) | Nivel Medio Logrado (lx) | Cumplimiento Normativo
1 | Deposito MP | Almacén Materias Primas | 8.3 | 6.3 | 6.5 | 52.29 | 0.551 | 6.5076 | 100 | 200 | 0.65 | 0.8 | 20111.5385 | Campana LED High Bay IP65 100W | 100 | 13500 | 1.4897 | 2 | 0.2 | 5712 | 1142.4 | 268.5026 | CUMPLE DTO 351/79
2 | Aduana MP (recepcion y control) | Control y Desinfección | 3.8 | 3.8 | 6.5 | 14.44 | 0.29231 | 5.2547 | 300 | 500 | 0.6 | 0.8 | 15041.6667 | Artefacto Lineal Estanco LED 2x18W | 36 | 3600 | 4.1782 | 5 | 0.18 | 5712 | 1028.16 | 598.338 | CUMPLE DTO 351/79
3 | Seccion Pesado (macro y micro) | Pesaje y Fraccionamiento | 2 | 3.8 | 6.5 | 7.6 | 0.20159 | 4.847 | 400 | 500 | 0.6 | 0.8 | 7916.6667 | Artefacto Lineal Estanco LED 2x18W | 36 | 3600 | 2.1991 | 3 | 0.108 | 5712 | 616.896 | 682.1053 | CUMPLE DTO 351/79
4 | Amasado | Elaboración Galletitas | 2.4 | 2.2 | 6.5 | 5.28 | 0.17659 | 4.7375 | 200 | 300 | 0.6 | 0.8 | 3300 | Artefacto Lineal Estanco LED 2x18W | 36 | 3600 | 0.91667 | 1 | 0.036 | 5712 | 205.632 | 327.2727 | CUMPLE DTO 351/79
5 | Moldeado | Moldeo y Formado | 2.5 | 2.3 | 6.5 | 5.75 | 0.18429 | 4.7711 | 400 | 500 | 0.6 | 0.8 | 5989.5833 | Artefacto Lineal Estanco LED 2x18W | 36 | 3600 | 1.6638 | 2 | 0.072 | 5712 | 411.264 | 601.0435 | CUMPLE DTO 351/79
6 | Horno Tunel | Horneado Continuo Galletitas | 8.6 | 2.3 | 6.5 | 19.78 | 0.27918 | 5.1947 | 300 | 500 | 0.6 | 0.8 | 20604.1667 | Campana LED High Bay IP65 100W | 100 | 13500 | 1.5262 | 2 | 0.2 | 5712 | 1142.4 | 655.2073 | CUMPLE DTO 351/79
7 | Cinta Enfriado | Enfriamiento Galletitas | 7 | 1.2 | 6.5 | 8.4 | 0.1576 | 4.6552 | 300 | 750 | 0.6 | 0.8 | 13125 | Artefacto Lineal Estanco LED 2x18W | 36 | 3600 | 3.6458 | 4 | 0.144 | 5712 | 822.528 | 822.8571 | CUMPLE DTO 351/79
8 | Envasado 1 | Envasado Primario Galletitas | 4.3 | 4 | 6.5 | 17.2 | 0.31881 | 5.3769 | 300 | 500 | 0.65 | 0.8 | 16538.4615 | Artefacto Lineal Estanco LED 2x18W | 36 | 3600 | 4.594 | 5 | 0.18 | 5712 | 1028.16 | 544.186 | CUMPLE DTO 351/79
9 | Batido Panif. | Batido de Masas Panificados | 2.2 | 1.6 | 6.5 | 3.52 | 0.14251 | 4.5903 | 400 | 500 | 0.6 | 0.8 | 3666.6667 | Artefacto Lineal Estanco LED 2x18W | 36 | 3600 | 1.0185 | 2 | 0.072 | 5712 | 411.264 | 981.8182 | CUMPLE DTO 351/79
10 | Dosificado | Dosificación en Molde | 2 | 1.5 | 6.5 | 3 | 0.13187 | 4.5449 | 400 | 500 | 0.6 | 0.8 | 3125 | Artefacto Lineal Estanco LED 2x18W | 36 | 3600 | 0.86806 | 1 | 0.036 | 5712 | 205.632 | 576 | CUMPLE DTO 351/79
11 | Fermentador | Cámara Fermentación | 1.5 | 1.2 | 6.5 | 1.8 | 0.10256 | 4.4208 | 100 | 200 | 0.6 | 0.8 | 750 | Plafon Downlight LED IP44 18W | 18 | 1600 | 0.46875 | 1 | 0.018 | 5712 | 102.816 | 426.6667 | CUMPLE DTO 351/79
12 | Hornos Rotativos | Horneado Panificados | 5.2 | 3.7 | 6.5 | 19.24 | 0.33258 | 5.4409 | 300 | 500 | 0.65 | 0.8 | 18500 | Campana LED High Bay IP65 100W | 100 | 13500 | 1.3704 | 2 | 0.2 | 5712 | 1142.4 | 729.7297 | CUMPLE DTO 351/79
13 | Enfriado | Sector Enfriado Panificados | 2.6 | 2 | 6.5 | 5.2 | 0.17391 | 4.7259 | 200 | 300 | 0.6 | 0.8 | 3250 | Artefacto Lineal Estanco LED 2x18W | 36 | 3600 | 0.90278 | 1 | 0.036 | 5712 | 205.632 | 332.3077 | CUMPLE DTO 351/79
14 | Envasado | Envasado Primario Panificados | 4.8 | 4.8 | 6.5 | 23.04 | 0.36923 | 5.6133 | 300 | 500 | 0.65 | 0.8 | 22153.8462 | Artefacto Lineal Estanco LED 2x18W | 36 | 3600 | 6.1538 | 7 | 0.252 | 5712 | 1439.424 | 568.75 | CUMPLE DTO 351/79
15 | Deposito PT | Almacén Producto Terminado | 12 | 15.6 | 6.5 | 187.2 | 1.0435 | 9.2628 | 100 | 200 | 0.7 | 0.8 | 66857.1429 | Campana LED High Bay IP65 150W | 150 | 20000 | 3.3429 | 4 | 0.6 | 5712 | 3427.2 | 239.3162 | CUMPLE DTO 351/79
16 | Lavado / Scrap | Higiene y Desinfección | 2.9 | 2 | 6.5 | 5.8 | 0.1821 | 4.7616 | 200 | 300 | 0.6 | 0.8 | 3625 | Artefacto Lineal Estanco LED 2x18W | 36 | 3600 | 1.0069 | 2 | 0.072 | 5712 | 411.264 | 595.8621 | CUMPLE DTO 351/79
17 | Calidad Crudo | Laboratorio Calidad | 1.5 | 2.1 | 6.5 | 3.15 | 0.13462 | 4.5566 | 600 | 750 | 0.6 | 0.85 | 4632.3529 | Panel LED 60x60 cm 40W Embutir | 40 | 4000 | 1.1581 | 2 | 0.08 | 5712 | 456.96 | 1295.2381 | CUMPLE DTO 351/79
18 | Calidad Cocido | Laboratorio Calidad | 4.5 | 2.8 | 6.5 | 12.6 | 0.26554 | 5.1327 | 600 | 750 | 0.65 | 0.85 | 17104.0724 | Panel LED 60x60 cm 40W Embutir | 40 | 4000 | 4.276 | 5 | 0.2 | 5712 | 1142.4 | 876.9841 | CUMPLE DTO 351/79
19 | Oficinas Administrativas | Administración | 10 | 6 | 3 | 60 | 1.25 | 10.5625 | 400 | 500 | 0.6 | 0.85 | 58823.5294 | Panel LED 60x60 cm 40W Embutir | 40 | 4000 | 14.7059 | 15 | 0.6 | 2500 | 1500 | 510 | CUMPLE DTO 351/79
20 | Comedor del Personal | Comedor | 6 | 5 | 3 | 30 | 0.90909 | 8.4628 | 200 | 300 | 0.6 | 0.85 | 17647.0588 | Panel LED 60x60 cm 40W Embutir | 40 | 4000 | 4.4118 | 5 | 0.2 | 2500 | 500 | 340 | CUMPLE DTO 351/79
21 | Vestuarios y Sanitarios | Higiene | 6 | 4 | 3 | 24 | 0.8 | 7.84 | 150 | 200 | 0.55 | 0.8 | 10909.0909 | Plafon Estanco LED IP65 24W | 24 | 2400 | 4.5455 | 5 | 0.12 | 5712 | 685.44 | 220 | CUMPLE DTO 351/79
22 | Sala de Máquinas y Compresor | Servicios Técnicos | 6 | 4 | 4 | 24 | 0.6 | 6.76 | 150 | 250 | 0.55 | 0.8 | 13636.3636 | Artefacto Lineal Estanco LED 2x18W | 36 | 3600 | 3.7879 | 4 | 0.144 | 5712 | 822.528 | 264 | CUMPLE DTO 351/79
23 | Taller de Mantenimiento | Mantenimiento | 6 | 4 | 4 | 24 | 0.6 | 6.76 | 300 | 500 | 0.6 | 0.8 | 25000 | Campana LED High Bay IP65 100W | 100 | 13500 | 1.8519 | 2 | 0.2 | 2500 | 500 | 540 | CUMPLE DTO 351/79
24 | Circulaciones y Pasillos | Circulación Interna | 25 | 2 | 4 | 50 | 0.46296 | 6.0662 | 100 | 150 | 0.5 | 0.8 | 18750 | Artefacto Lineal Estanco LED 1x18W | 18 | 1800 | 10.4167 | 11 | 0.198 | 5712 | 1130.976 | 158.4 | CUMPLE DTO 351/79
TOTALES SISTEMA DE ILUMINACIÓN PLANTA CELI | [5 empty] | 607.29 |  | 140.846 |  |  |  |  | 391057.2071 |  |  |  |  | 93 | 4.148 |  | 20481.376 |  | 100% CUMPLE

## 3. Instalación de Gas
PLANTA CELI S.A. - RELEVAMIENTO DE GAS NATURAL DE RED Y CONSUMO TÉRMICO
Gasoducto Industrial Parque Industrial Pilar ¦ Distribuidora: Naturgy BAN S.A. ¦ Norma NAG-200
ID | Equipo Consumidor | Línea | Ubicación | Tipo Quemador | Combustible | Pot. Térmica (kcal/h) | Pot. Térmica (kW) | Rendimiento (η) | P.C.S. (kcal/m³) | Caudal Pico (m³/h) | Hs Uso/Día | Días/Año | Consumo Anual (m³/año) | Fuente / Referencia
1 | Horno Túnel Continuo Polin | Línea A Galletitas | Nave Producción Sector [6] | Atmosférico multigas con control mod. | Gas Natural de Red | 85000 | 98.855 | 88% | 9300 | 10.3861 | 24 | 239 | 59574.7801 | Calculos vf.xlsx Hoja 'BOM y balanceo' R7
2 | Horno Rotativo Pauna SIGMA (Horno 1) | Línea B Panificados | Nave Producción Sector [12] | Quemador presurizado automático | Gas Natural de Red | 50000 | 58.15 | 88% | 9300 | 6.1095 | 24 | 239 | 35043.9883 | Calculos vf.xlsx Hoja 'BOM y balanceo' R16
3 | Horno Rotativo Pauna SIGMA (Horno 2) | Línea B Panificados | Nave Producción Sector [12] | Quemador presurizado automático | Gas Natural de Red | 50000 | 58.15 | 88% | 9300 | 6.1095 | 24 | 239 | 35043.9883 | Calculos vf.xlsx Hoja 'BOM y balanceo' R16
TOTAL CONSUMO TÉRMICO Y GAS NATURAL | [5 empty] | 185000 | 215.155 |  |  | 22.6051 |  |  | 129662.7566
PARÁMETROS DE DISEÑO DE LA INSTALACIÓN INTERNA DE GAS (NAG-200)
Potencia Térmica Total Instalada: | 185000 | kcal/h
Potencia Térmica Total en kW: | 215.155 | kW
Poder Calorífico Superior del Gas (PCS): | 9300 | kcal/m³ (Naturgy BAN)
Caudal Máximo Simultáneo de Diseño: | 22.6051 | m³/h
Presión de Suministro en Red Externa (Media Presión): | 1.5 | bar (Red Industrial PIP)
Presión de Trabajo en Quemadores Internos: | 20 | mbar (Baja Presión Regulada)
Medidor de Gas Industrial Recomendado: | Medidor rotativo G-25 (Capacidad: hasta 40 m³/h) | -
Diámetro Cañería Colectora Principal de Gas: | 1.1/2" (Ø 40 mm) ASTM A-53 con revestimiento epoxi | -

## 4. Aire Comprimido
PLANTA CELI S.A. - RELEVAMIENTO DE AIRE COMPRIMIDO INDUSTRIAL (ISO 8573-1)
Central Compresora a Tornillo, Tratamiento Grado Alimenticio y Red Neumática de Planta
ID | Equipo Consumidor Neumático | Línea / Proceso | Sector | Presión Trabajo (bar) | Caudal Nom. (L/min) | Caudal (m³/h) | Ciclos/min | Factor Simult. (Fs) | Caudal Requerido (L/min) | Caudal Requerido (m³/h) | Tipo de Consumo / Aplicación
1 | Dosificadora Indurpack G1WGD-1000 | Línea B Panificados | Dosificado Sector [10] | 6 | 140 | 8.4 | 30 | 100% | 140 | 8.4 | Calculos vf.xlsx Hoja 'BOM y balanceo' R14. Cilindros neumáticos.
SUBTOTAL CONSUMO NEUMÁTICO BASE |  |  |  |  | 140 | 8.4 |  |  | 140 | 8.4
DIMENSIONAMIENTO DE LA CENTRAL COMPRESORA Y TRATAMIENTO DE AIRE
Consumo Simultáneo Base de Equipos: | 140 | L/min
Factor por Fugas en Red y Acoples (15%): | 21 | L/min
Margen de Seguridad y Ampliación Futura (20%): | 32.2 | L/min
Caudal Total Requerido de Central Compresora: | 193.2 | L/min
Caudal Requerido en m³/h: | 11.592 | m³/h
Presión de Trabajo Efectiva de Red: | 8 | bar (Manométrica)
Compresor Industrial Seleccionado: | Atlas Copco G2 FF compresor de tornillo – 3 HP / 2,2 kW | -
Caudal Libre Entregado (FAD) del Compresor: | 342 | L/min a 8 bar (opera al 56,5% de factor de carga)
Tanque Receptor: | 200 | Litros (integrado, provisional)
Calidad de Aire Alimentario (Norma ISO 8573-1): | Clase 1.4.1 (Filtro 0.01 µm + Secador frigorífico rocío +3°C) | -

## 5. Agua y Saneamiento
PLANTA CELI S.A. - BALANCE HÍDRICO, AGUA DE PROCESO Y SANEAMIENTO
Consumo de Receta (BOM), Limpieza BPM Libre de Gluten, Dotación Sanitaria y Cisterna
1. CONSUMO DE AGUA DE PROCESO COMO MATERIA PRIMA (RECETA BOM)
Línea de Producto | Producción Anual (kg) | Agua en Receta (%) | Agua Requerida (kg/año) | Agua Requerida (m³/año) | Fuente
Pan de Molde Blanco Sin TACC | 117855.9 | 38% | 44785.242 | 44.7852 | Calculos vf.xlsx Hoja 'Produccion' R50 (Año 10) y 'BOM' (38% agua receta)
Budines Tradicionales Sin TACC | 141427.2 | 11% | 15556.992 | 15.557 | Calculos vf.xlsx Hoja 'Produccion' R51 (Año 10) y 'BOM' (11% agua receta)
Budines Frutos Secos / Free Sin TACC | 60611.6 | 10% | 6061.16 | 6.0612 | Calculos vf.xlsx Hoja 'Produccion' R52 (Año 10) y 'BOM' (10% agua receta)
Galletitas Dulces y Saladas Sin TACC | 358619.2 | 7% | 25103.344 | 25.1033 | Calculos vf.xlsx Hoja 'Produccion' R42:R49 (Año 10) y 'BOM' (7% agua receta)
SUBTOTAL AGUA DE PROCESO (RECETA) | 678513.9 |  | 91506.738 | 91.5067 | Consumo directo en mezclado y amasado
2. BALANCE TOTAL DE AGUA DIARIO Y ANUAL DE PLANTA (PROCESO + BPM + SANITARIO)
Destino / Uso del Agua | Criterio Técnico / Base de Cálculo | Dotación Unitaria | Unidades | Consumo Diario (L/día) | Consumo Diario (m³/día) | Consumo Anual (m³/año)
Agua de Proceso en Recetas | Promedio diario sobre 239 días de producción activa | 382.8734 | L/día | 382.8734 | 0.38287 | 91.1239
Limpieza y Sanitización BPM Sin TACC | Lavado CIP de tolvas, líneas, carros, bandejas y pisos | 1800 | L/día | 1800 | 1.8 | 428.4
Consumo Sanitario del Personal | Dotación reglamentaria OSN / Dto. 351/79: 45 L/persona-día | 45 | 55 personas | 2475 | 2.475 | 589.05
Servicios Auxiliares y Mantenimiento | Riego, purgas y limpieza externa | 475 | L/día | 475 | 0.475 | 113.05
TOTAL CONSUMO MEDIO DE AGUA PLANTA CELI S.A. |  |  |  | 5132.8734 | 5.1329 | 1221.6239
DIMENSIONAMIENTO DE RESERVA HÍDRICA Y CISTERNA DE PLANTA
Consumo Diario Medio de Planta: | 5.1329 | m³/día
Días de Autonomía de Consumo Requeridos: | 2 | Días de producción continua
Reserva Técnica de Proceso y Sanitaria: | 10.2657 | m³ (10.000 Litros)
Reserva Técnica Contra Incendio Reglamentaria (Dec. 351/79): | 30 | m³ (2 hidrantes x 250 L/min x 60 min)
Capacidad Total Recomendada de Cisterna Unificada: | 40.2657 | m³ (40.000 Litros)
Sistema de Bombeo Presurizado: | 2 electrobombas centrífugas 2 HP (1 activa + 1 reserva) | -
Tratamiento de Agua de Red Requerido: | Filtro de sedimentos 5 µm + Carbón activado + Cloración en línea | -

## 6. Costos Tarifarios
PLANTA CELI S.A. - CUADROS TARIFARIOS Y COSTOS DE SERVICIOS INDUSTRIALES
Tarifas Vigentes en Parque Industrial Pilar (EDENOR T3 MT y Naturgy BAN SGP3) ¦ Enlaces Oficiales ENRE y ENARGAS
1. ENERGÍA ELÉCTRICA - EDENOR S.A. (TARIFA T3 GRAN DEMANDA - MEDIA TENSIÓN)
Marco Regulatorio: ENRE (Resoluciones Cuadros Tarifarios Edenor) ¦ Enlace Oficial: https://www.argentina.gob.ar/enre/tarifas/cuadros-tarifarios-edenor
Concepto de Facturación | Unidad | Tarifa Unitaria ($) | Consumo Base Mensual | Costo Mensual ($) | Costo Anual ($) | Observaciones y Fuente
Cargo Fijo Mensual | $/mes | 189126.46 | 1 | 189126.46 | 2269517.52 | Cargo fijo comercial reglamentario ENRE T3 MT
Cargo por Potencia Contratada | $/kW-mes | 9425.5 | 49.727 | 468701.8385 | 5624422.062 | Facturación sobre Potencia Demandada Máxima (65,4 kW)
Cargo por Potencia Adquirida | $/kW-mes | 11315.8 | 49.727 | 562700.7866 | 6752409.439 | Cargo por capacidad de transporte y compra en MEM
Energía Activa - Horas Pico (18:00 a 23:00) | $/kWh | 137.769 | 6747.714 | 929625.817 | 11155509.8 | 35% del consumo en banda pico (alta exigencia del sistema)
Energía Activa - Horas Resto (05:00 a 18:00) | $/kWh | 133.55 | 8675.6323 | 1158630.7 | 13903568.4 | 45% del consumo en banda resto (jornada diurna continua)
Energía Activa - Horas Valle (23:00 a 05:00) | $/kWh | 132.55 | 3855.8366 | 511091.1413 | 6133093.696 | 20% del consumo en banda valle nocturna (tarifa reducida)
SUBTOTAL SERVICIO ELÉCTRICO EDENOR S.A. |  |  |  | 3819876.744 | 45838520.92 | Factura eléctrica mensual media estimada (sin impuestos)
2. GAS NATURAL DE RED - NATURGY BAN S.A. (TARIFA SGP3 INDUSTRIAL)
Marco Regulatorio: ENARGAS (Cuadros Tarifarios Distribución) ¦ Enlace Oficial: https://www.enargas.gob.ar/secciones/tarifas/cuadros-tarifarios.php
Concepto de Facturación | Unidad | Tarifa Unitaria ($) | Consumo Base Mensual | Costo Mensual ($) | Costo Anual ($) | Observaciones y Fuente
Cargo Fijo Mensual Comercial | $/mes | 77664.89 | 1 | 77664.89 | 931978.68 | Cargo fijo reglamentario ENARGAS para usuarios SGP3
Cargo por m³ Consumido | $/m³ | 313.27 | 10805.2297 | 3384954.313 | 40619451.76 | Caudal mensual medio de hornos (7.515 m³/mes)
SUBTOTAL SERVICIO GAS NATURGY BAN |  |  |  | 3462619.203 | 41551430.44 | Factura mensual media de gas natural estimada
3. PROVISIÓN DE AGUA Y SERVICIOS SANITARIOS - PARQUE INDUSTRIAL PILAR
Proveedor: Consorcio Parque Industrial Pilar
Concepto de Facturación | Unidad | Tarifa Unitaria ($) | Consumo Base Mensual | Costo Mensual ($) | Costo Anual ($) | Observaciones y Fuente
Abono Red de Agua Industrial y Control Hídrico | $/mes | 450000 | 1 | 450000 | 5400000 | Canon mensual red PIP, cloración y controles bacteriológicos
SUBTOTAL PROVISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO |  |  |  | 450000 | 5400000 | Costo mensual de provisión hídrica y control sanitario
4. RESUMEN CONSOLIDADO DE COSTOS DE SERVICIOS E INSTALACIONES
Servicio / Suministro | Proveedor / Ente Regulador | Enlace Oficial Web | Costo Mensual ($) | % Costo Mensual | Costo Anual ($) | % Costo Anual | Impacto Operativo
Energía Eléctrica (Fuerza Motriz + Iluminación + Auxiliares) | EDENOR S.A. / ENRE | https://www.argentina.gob.ar/enre/cuadros_tarifarios | 3819876.744 | 49.4% | 45838520.92 | 49.4% | Costo Operativo Directo/Indirecto
Gas Natural de Red (Hornos Túnel y Rotativos) | Naturgy BAN S.A. / ENARGAS | https://wss.enargas.gov.ar:9092/service.asmx/ObtenerArchivo?Tipo=13&Numero=0539&Ano=2026 | 3462619.203 | 44.78% | 41551430.44 | 44.78% | Costo Operativo de Horneado
Provisión de Agua y Mantenimiento Hídrico | Consorcio Parque Industrial Pilar |  | 450000 | 5.82% | 5400000 | 5.82% | Costo Operativo Sanitario/BPM
TOTAL PRESUPUESTO ANUAL DE SERVICIOS E INSTALACIONES |  |  | 7732495.947 | 100% | 92789951.36 | 100% | Costo consolidado para Hoja 'Costos' y Flujo