## Slide 1: Guía resolución TP1

## Slide 2: Esquema de la instalación

## Slide 3: Línea de succión

## Slide 4: Línea de succión (tramo 1–2)
Punto 1:
Velocidad v1 = se asume 0m/seg
Presión p1 = atmosférica
Punto 2 (a la entrada del rodete de la bomba):
Velocidad v2 = desconocida
Presión p2 = desconocida

## Slide 5: Línea de succión (tramo 1–2)
Datos:
Caudal Q = 235gpm (galones por minuto)
Largo línea de succión L1 = 12ft (pies) #SCH40
Diámetro NOMINAL línea de succión f1 = 5in (pulgadas)
Altura espejo de agua z1 = 4.5ft
Temperatura del fluido = 180°F

## Slide 6: Línea de succión (tramo 1–2)
Aplicando la ecuación de la energía entre 1 y 2:
p1 = 0 v1 = 0 z2 = 0 hT = 0 hB = 0

## Slide 7: Línea de succión (tramo 1–2)
60.6lb/ft3
Operando sobre la ecuación de la energía entre 1 y 2:
z1 es dato
g = peso específico del agua (depende de la temperatura) y sale de la tabla A.2 del Mott
g =
g = fuerza de gravedad 32.17ft/seg2

## Slide 8: Línea de succión (tramo 1–2)
60.6lb/ft3
Operando sobre la ecuación de la energía entre 1 y 2:
z1 es dato
g = peso específico del agua (depende de la temperatura) y sale de la tabla A.2 del Mott
g =
g = fuerza de gravedad 32.17ft/seg2

## Slide 10: Línea de succión (tramo 1–2)
Para calcular la velocidad podemos aplicar la siguiente ecuación:
Q = es dato (está en gpm hay que pasarlo a ft3/seg)
A1 (sale de la tabla F.1) =
0.139ft2

## Slide 11: Línea de succión (tramo 1–2)
Para calcular la velocidad podemos aplicar la siguiente ecuación:
Q = es dato (está en gpm hay que pasarlo a ft3/seg)
A1 (sale de la tabla F.1) =
0.139ft2

## Slide 13: Línea de succión (tramo 1–2)
Reemplazando:
Al tener la velocidad a la entrada de la bomba se pueden calcular:
La carga de velocidad a la entrada de la bomba
Las pérdidas en la línea de succión

## Slide 14: Línea de succión (tramo 1–2)
Para calcular las pérdidas hay que hallar:
Las pérdidas primarias
Las pérdidas secundarias
Pérdidas primarias
Son las ocasionadas por rozamiento
En esta fórmula todos los parámetros ya han sido calculados con excepción del Factor de Moody (fm)

## Slide 15: Línea de succión (tramo 1–2)
Para calcular el Factor de Moody, hay que conocer el Número de Reynolds:
v2 ya fue calculado
fi es el diámetro interior de la tubería y se obtiene de la tabla F1 =
fi =
n es la velocidad cinemática del agua, depende de la temperatura y sale de la tabla A.2
n =
0.4206ft

## Slide 16: Línea de succión (tramo 1–2)
Para calcular el Factor de Moody, hay que conocer el Número de Reynolds:
v2 ya fue calculado
fi es el diámetro exterior de la tubería y se obtiene de la tabla F1 =
fe =
n es la velocidad cinemática del agua, depende de la temperatura y sale de la tabla A.2
n =
0.4206ft

## Slide 19: Línea de succión
Reemplazando:
El otro input que se necesita para el Diagrama de Moody es la rugosidad relativa. La forma de calcular la rugosidad relativa depende de CADA DIAGRAMA DE MOODY
La rugosidad absoluta e se obtiene de la tabla 8.2 entrando con el material indicado en el TP
e =
0.000357

## Slide 20: Línea de succión
Reemplazando:
El otro input que se necesita para el Diagrama de Moody es la rugosidad relativa. La forma de calcular la rugosidad relativa depende de CADA DIAGRAMA DE MOODY
La rugosidad absoluta e se obtiene de la tabla 8.2 entrando con el material indicado en el TP
e =
0.000357

## Slide 22: Línea de succión
Con estos dos datos se ingresa al Diagrama de Moody y se trabaja del siguiente modo:
Se ubican la rugosidad relativa en el eje derecho
Se ubica el Número de Reynolds y se traza una línea vertical
Se desplaza por la curva catenaria correspondiente (si no existe la curva correspondiente se debe interpolar) hasta interceptar la línea vertical.
Desde el valor obtenido, se desplaza en forma horizontal hasta el eje izquierdo donde se lee el valor del factor de moody correspondiente.

## Slide 23
0.017
0.000357

## Slide 24: Línea de succión
Teniendo todos los valores, se puede reemplazar en la ecuación correspondiente:

## Slide 25: Línea de succión
Para calcular las pérdidas secundarias hay que utilizar la siguiente fórmula:
Donde el coeficiente k depende de cada uno de los accesorios.
En la línea de succión hay dos accesorios
Válvula compuerta 100% abierta
Embocadura recta

## Slide 26: Línea de succión
Para calcular el K de la válvula compuerta, se pueden seguir varios caminos, en nuestro curso utilizaremos el del libro Mott, que relaciona los accesorios con “los metros de tubería recta que generarían la misma pérdida”. Esto se lo conoce como Longitud Equivalente.
De la tabla 10.4 se puede obtener el coeficiente Le/D para la válvula de compuerta 100% abierta.
De la tabla 10.5 se obtiene el fT de acuerdo al diámetro nominal de la cañería
=

## Slide 27: Línea de succión
Para calcular el K de la válvula compuerta, se pueden seguir varios caminos, en nuestro curso utilizaremos el del libro Mott, que relaciona los accesorios con “los metros de tubería recta que generarían la misma pérdida”. Esto se lo conoce como Longitud Equivalente.
De la tabla 10.4 se puede obtener el coeficiente Le/D para la válvula de compuerta 100% abierta.
De la tabla 10.5 se obtiene el fT de acuerdo al diámetro nominal de la cañería
=

## Slide 30: Línea de succión
Para el K de la embocadura, el Mott nos brinda, en la figura 10.13, una lista con las embocaduras más comunes y su K
=

## Slide 31: Línea de succión
Para el K de la embocadura, el Mott nos brinda, en la figura 10.13, una lista con las embocaduras más comunes y su K
=

## Slide 33: Línea de succión
Reemplazando:
Sumando las pérdidas primarias y las secundarias se obtienen las pérdidas totales:
Punto a.1

## Slide 34: Línea de succión
Reemplazando en la ecuación de la energía entre 1 y 2:
Punto a.2

## Slide 35: Cálculo de ANPA

## Slide 36: ANPA
Para calcular el ANPA disponible de la instalación se debe partir de la ecuación de la energía antes de la bomba:
Llevar la presión a la entrada de la bomba al punto de presión de vapor (absoluta) y la presión en el tanque a valores absolutos en lugar de manométricos.
De la tabla 13.2 se toman ambos valores
v

## Slide 37: ANPA
Para calcular el ANPA disponible de la instalación se debe partir de la ecuación de la energía antes de la bomba:
Llevar la presión a la entrada de la bomba al punto de presión de vapor (absoluta) y la presión en el tanque a valores absolutos en lugar de manométricos.
De la tabla 13.2 se toman ambos valores

## Slide 38
v

## Slide 39: ANPA
Operando sobre la ecuación de la energía:
Punto b

## Slide 40: Línea de descarga

## Slide 41: Línea de descarga

## Slide 42: Línea de descarga
Para poder analizar la línea de descarga se debe separar en dos tramos para poder calcular las pérdidas
Tramo 2’ – 3
Tramo 3’/3’’ – 4

## Slide 43: Línea de descarga (Tramo 2’ – 3)
Datos:
Caudal Q = 235gpm (galones por minuto)
Largo línea de descarga
L2 = 17ft, #SCH40
z2 = 28ft, #SCH40
Diámetro NOMINAL f2 = 3.5in
Temperatura del fluido = 180°F

## Slide 44: Línea de descarga (Tramo 2’ – 3)
Para calcular las pérdidas, nuevamente hay que obtener las pérdidas primarias y las secundarias.
0.000507

## Slide 45
0.0177
0.000507

## Slide 46: Línea de descarga (Tramo 2’ – 3)
Teniendo todos los valores, se puede reemplazar en la ecuación correspondiente:

## Slide 47: Línea de descarga (Tramo 2’ – 3)
Para las pérdidas secundarias

## Slide 48: Línea de descarga (Tramo 2’ – 3)
Sumando las pérdidas primarias y las secundarias se obtienen las pérdidas totales:
Punto c.1

## Slide 49: Línea de descarga (Tramo 2’ – 3)
La presión en el punto 3 no se puede calcular, aún, porque no se conoce la carga sobre la bomba (si se quisiera plantear la ecuación de la energía entre 1 y 3) y no se conoce la presión a la salida de la bomba (si se quisiera plantear la ecuación de la energía entre 2’ y 3).
Entonces se debe resolver el paralelo primero y luego calcular la carga sobre la bomba hB

## Slide 50: Línea de descarga (Tramo 3’/3’’ – 4)
Datos:
Línea de bypass
L3 = 32.5ft, #SCH40
Diámetro NOMINAL f3 = 1in
Línea del intercambiador
L4 = despreciable
Diámetro NOMINAL f4 = 3.5in
Temperatura del fluido = 180°F

## Slide 51: Línea de descarga (Tramo 3’/3’’ – 4)
Se está ante un sistema de cañerías en paralelo tipo II y se lo resolverá utilizando el método iterativo.
La condición de trabajo del paralelo es que las pérdidas de energía por ambas ramas deben ser iguales.
Se plantean las siguientes ecuaciones

## Slide 52: Línea de descarga (rama intercamb.)
En esta rama se desprecian las pérdidas primarias por ser despreciables frente a las pérdidas secundarias.
Hay que tener en cuenta que el paralelo tiene dos “TE”, las mismas pueden estar ambas en la rama del intercambiador, ambas en la rama de bypass o una en cada rama, pero se deben considerar ambas.

## Slide 53: Línea de descarga (rama intercamb.)
Reemplazando:

## Slide 54: Línea de descarga (rama bypass)

## Slide 55: Línea de descarga (rama bypass)
Para las pérdidas primarias se debe iterar hasta demostrar que converge y que la diferencia entre dos números de Reynolds calculados sea menor al 5%.
Para el presente trabajo práctico se realizarán 3 iteraciones, siendo la primera imaginando al número de Reynolds infinito.
Si el número de Reynolds es infinito, sólo se deberá calcular la rugosidad relativa.

## Slide 56
0.0225
0.001716

## Slide 57: Línea de descarga (rama bypass)
Con este primer factor de Moody se calculan las pérdidas primarias dejando las mismas expresadas en función de la velocidad:

## Slide 58: Línea de descarga (Tramo 3’/3’’ – 4)
Ahora se puede plantear la ecuación de la continuidad y la condición de paralalelo.

## Slide 59: Línea de descarga (Tramo 3’/3’’ – 4)
Teniendo esta velocidad del bypass, puedo calcular el número de Reynolds y volver a ingresar al diagrama de Moody, esta vez, con un número de Reynolds finito.

## Slide 60
0.0225
0.001716
0.024

## Slide 61: Línea de descarga (rama bypass)
Con este nuevo factor de Moody se calculan las pérdidas primarias dejando las mismas expresadas en función de la velocidad:

## Slide 62: Línea de descarga (Tramo 3’/3’’ – 4)
Ahora se puede plantear la ecuación de la continuidad y la condición de paralalelo.

## Slide 63: Línea de descarga (Tramo 3’/3’’ – 4)
Teniendo esta velocidad del bypass, puedo calcular un nuevo número de Reynolds y volver a ingresar al diagrama de Moody, esta vez, con un número de Reynolds finito.

## Slide 64: Línea de descarga (Tramo 3’/3’’ – 4)
La diferencia entre ambos números de Reynolds se obtiene del siguiente modo:
Con esto se satisface el proceso iterativo, ahora se deben calcular las velocidades en las ramas de bypass y del intercambiador.

## Slide 65: Línea de descarga (rama bypass)
Con este nuevo factor de Moody se calculan las pérdidas primarias dejando las mismas expresadas en función de la velocidad:

## Slide 66: Línea de descarga (Tramo 3’/3’’ – 4)
Ahora se puede plantear la ecuación de la continuidad y la condición de paralalelo.

## Slide 67: Línea de descarga (Tramo 3’/3’’ – 4)
Punto e.2
Punto d.2

## Slide 68: Línea de descarga (Tramo 3’/3’’ – 4)
Punto d.1
Punto e.1

## Slide 69: Línea de descarga (Tramo 3’/3’’ – 4)
Pérdidas en el paralelo:

## Slide 70: Carga sobre la bomba

## Slide 71: Carga sobre la bomba
Pérdidas totales:

## Slide 72: Carga sobre la bomba
Punto f
Para calcular la potencia transmitida al agua por la bomba se utiliza la siguiente expresión:
Punto g

## Slide 73: Línea de descarga
Presión en el punto 3
Punto c.2

## Slide 74: Elección de la bomba
En el caso planteado, se requiere una bomba que pueda mover 235gpm a una altura de 30ft.
Una vez encontrada una bomba que satisface el punto, se determina, como zona de trabajo preliminar, la que se encuentra en el rodete inmediato superior al punto y está delimitada por la vertical que responde al caudal y la horizontal que representa la carga sobre la bomba.
Se debe verificar también en este análisis preliminar que el ANPAD calculado oportunamente satisfaga las necesidades de ANPAR de la bomba.

## Slide 76: Curva de la instalación

## Slide 77: Curva de la instalación
Para construir la curva de la instalación se parte de la ecuación de la energía entre 1 y 4
De los términos indicados arriba, los que dependen del caudal son la velocidad en la descarga y las pérdidas, dentro de las pérdidas el otro término que depende del caudal es el factor de Moody

## Slide 78: Curva de la instalación
Una vez resuelta las ecuaciones anteriores para un rango de datos de Q se puede determinar la Carga Estática sobre la bomba (la carga que hay cuando el caudal es 0gpm).
Además, al graficar la tabla de valores se puede apreciar el punto exacto de corte de la curva de desempeño de la bomba con la curva de la instalación, obteniendo así el punto real de trabajo de la bomba.
Q [gpm] | HB [ft]
0 | 12.50
50 | 13.36
100 | 15.92
150 | 20.17
200 | 26.11
250 | 33.74
300 | 43.05

## Slide 80: Curva de la instalación
Realizando el estudio detallado de lo obtenido en la curva característica de la familia de bombas elegida se puede, finalmente, terminar de definir la bomba:
Para el ejemplo analizado se utilizará una bomba centrífuga CAC2000 – 3x2.5x13 con un impulsor 12.2.
La misma estará trabajando a:
Q = 240gpm
HB = 32.5ft
NPSHR = 7ft.
Eficiencia (rendimiento) = 37%
Potencia = 5.1HP
La fórmula se satisface.

## Slide 81: Gracias por la atención