## Slide 1: Guía resolución TP4
VAPOR
DISEÑO DE CAÑERÍAS BAJO PRESIÓN – CÁLCULO DE INTERCAMBIADORES DE CALOR

## Slide 2: Cálculo de espesor de pared de tubos sometidos a presión
De acuerdo a los datos de la tabla siguiente y sabiendo que el material de los tubos es A53Gr.A (ASTM) y el fluido es agua se pide CALCULAR:
El espesor mínimo de pared de tubo para un coeficiente de seguridad de 1.5
El N° Schedule.
Datos de partida:
Diámetro 2.5in
Presión de trabajo 50kg/cm2
Temperatura del fluido 25°C

## Slide 3: Cálculo del número de Schedule
Se debe ingresar a la tabla de características del caño elegido y obtener de ella la presión máxima de trabajo.
Los datos de partida serán:
Temperatura del fluido
Y de la tabla se podrá extraer:
Tensión de trabajo admisible (sadm del material)

## Slide 5: Cálculo del número de Schedule
Una vez obtenido el sadm se reemplaza en la siguiente expresión:

## Slide 7: Cálculo del número de Schedule
Dado que para el diámetro nominal seleccionado sólo existen #SCH 40, 80 y 160, se adopta el #SCH 80, que tiene una presión máxima de trabajo de 109.4kg/cm2, por lo que el coeficiente de seguridad con el que se trabajará es:
Si el coeficiente de seguridad hubiera sido menor a 1.5 veces (requerimiento de diseño), habría que adoptar #SCH160 y recalcular.

## Slide 8: Cálculo del espesor de pared
Utilizaremos la forma de calcular recomendada por ANSI (Instituto Nacional Estadounidense de Estándares).
Para ello deberemos resolver la siguiente ecuación:
Donde:
tmin = espesor mínimo de pared
fext = diámetro exterior (sale de tabla)
s = tensión máxima de trabajo (sale de tabla)
Y = coeficiente que depende del material y de la temperatura de diseño (sale de tabla)
C = coeficiente de seguridad por oxidación (es 1.65 para fn <4½” y 0 para diámetros iguales o mayores a 4½”)

## Slide 9: Cálculo del espesor de pared
Cómo se puede apreciar, existe una recursividad en el cálculo, por lo que se debe proceder por partes:
Primero se calcula t1
Luego se calcula t2
Por último se halla el tmin

## Slide 11: Cálculo del espesor de pared

## Slide 12: Cálculo del espesor de pared

## Slide 13: Cálculo del espesor de pared
Se busca en la tabla el espesor de pared inmediatamente superior al calculado como mínimo, se extrae la presión máxima de trabajo y se calcula el coeficiente de seguridad.
#SCH40 → t = 5.15mm → Pmax = 68.6kg/cm2

## Slide 15: Cálculo del espesor de pared
Cómo no satisface el 1.5 pedido, se adopta el inmediato superior
#SCH80 → t = 7.01mm → Pmax = 109.4kg/cm2 → CS = 2.12 veces (ya calculado)

## Slide 16: Diseño de un intercambiador de calor del tipo casco y tubo
Se proyecta un cambiador de calor formado por tubos de cobre de 14mm de diámetro interno y 2.4mm de espesor; 2 pasos de cámara y 4 pasos de tubo.
El cambiador se empleará para enfriar para enfriar 600kg/h de benceno desde T1 = 71°C hasta T2 = 33°C, en contracorriente con agua que entrará a 18°c.
Se pide:
El caudal de agua para que su temperatura de salida no exceda de 50°c.
Para una longitud de 1m de tubos indicar el número calculado de estos que se ubicarán dentro del casco.

## Slide 17: Diseño de un intercambiador de calor del tipo casco y tubo
Lo primero que se debe calcular es la cantidad de calor a intercambiar utilizando la siguiente expresión:

## Slide 18: Diseño de un intercambiador de calor del tipo casco y tubo
Como el calor extraído del benceno es el mismo que el entregado al agua, se puede plantear la siguiente ecuación:Lo primero que se debe calcular es la cantidad de calor a intercambiar utilizando la siguiente expresión:

## Slide 19: Diseño de un intercambiador de calor del tipo casco y tubo
Para hallar la cantidad de tubos es necesario calcular el DTLM.
Dado que es un intercambiador de casco y tubo y no podemos predecir la circulación de fluidos, hay que calcular los parámetros P y R para luego hallar el factor de corrección F.
Conociendo el tipo de intercambiador, podemos utilizar el gráfico indicado.

## Slide 20: Diseño de un intercambiador de calor del tipo casco y tubo

## Slide 21: Diseño de un intercambiador de calor del tipo casco y tubo

## Slide 23: Diseño de un intercambiador de calor del tipo casco y tubo

## Slide 24: Diseño de un intercambiador de calor del tipo casco y tubo