|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL FACULTAD REGIONAL BUENOS AIRES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEPARTAMENTO DE INGENIERIA INDUSTRIAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ASIGNATURA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CODIGO |  |  |  |  |  |  | CICLO LECTIVO |  |  |  |  |
| INSTALACIONES INDUSTRIALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 07-2527 |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |
| ESTUDIANTES | NOMBRE Y APELLIDO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LEGAJO |  |  |  |
|  | NOMBRE Y APELLIDO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LEGAJO |  |  |  |
|  | NOMBRE Y APELLIDO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LEGAJO |  |  |  |
|  | NOMBRE Y APELLIDO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LEGAJO |  |  |  |
|  | NOMBRE Y APELLIDO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LEGAJO |  |  |  |
|  | NOMBRE Y APELLIDO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LEGAJO |  |  |  |
|  | NOMBRE Y APELLIDO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LEGAJO |  |  |  |
|  | NOMBRE Y APELLIDO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LEGAJO |  |  |  |
|  | RESPONSABLE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIVISION |  |  | AÑO |  |  | EQUIPO |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I- |  |  | 4to |  |  |  |  |  |
| DOCENTES | PROFESOR |  |  |  |  |  |  | Ing. COLOMBO, Claudio J. J. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | JEFE T.P. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AYUDANTE T.P. |  |  |  |  |  |  | Ing. FELDMAN TAVANI, Gastón M. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRABAJO PRÁCTICO N°1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TEMA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FLUIDOS – DISEÑO DE INSTALACIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVACIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FIRMA DEL ALUMNO |  |  |  |  |  | FIRMA DEL JTP / ATP |  |  |  |  |  |  |  |  | NOTA |  |  |  |  |  |  |  |
| ENTREGA |  | Fecha ENTREGA |  |  |  |  | Fecha VISADO |  |  |  |  |  | FECHAS DESTACADAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1ra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FECHA DE INICIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2da |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3ra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FECHA DE FINALIZACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4ta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Objetivo

Que el estudiante identifique los elementos constitutivos de una instalación para la conducción de fluidos. Que pueda utilizar correctamente las tablas de diseño y que logre realizar el cálculo y selección de una bomba.

# Metodología de Realización

Se realizaran los ejemplos pertinentes de cálculo y utilización de tablas en la clase, luego, cada equipo de trabajo resolverá el trabajo práctico en forma domiciliaria y lo entregará utilizando el Campus Virtual de la materia.

# Caso de estudio

## Enunciado

Especifique una bomba apropiada para el sistema de la figura. Es una combinación de un sistema serie y paralelo que opera como sigue:

- Se parte de agua que se encuentra a TAGUA a una altura z1.

- Se la eleva desde el tanque hasta el caño de descarga al aire con un caudal CAGUA (ver tabla).

  - La línea de succión (tramo 1-2) tiene una longitud L1.

- La línea de descarga de 2 se eleva z2 hasta el nivel de un intercambiador de calor grande.

  - La línea de descarga (tramo 2’-3) tiene una longitud total L2 + z2 contando los tramos verticales y horizontales.

- El flujo se bifurca en dos ramas:

  - La línea principal (RAMA A) de diámetro 2 que alimenta un intercambiador de calor grande con su correspondiente K, con base en la carga de velocidad en la tubería.

    - La longitud total de este ramal es de despreciable debido a realizar el supuesto de ser un sistema de tuberías tipo II.

  - La línea secundaria (RAMA B) de diámetro 3 es una desviación alrededor del intercambiador de calor con una longitud total L3.

  - Las dos líneas se reúnen por la derecha y descargan a la atmósfera a través de una tubería corta de longitud despreciable.

- Todas las tuberías son de cédula 40, de acero comercial.

- Todas las válvulas se encuentran 100% abiertas.

Para este sistema que trabaja en las condiciones de operación deseadas, determine:

- Tramo 1-2:

  - Las pérdidas (J1-2 en ft)

  - La presión a la entrada de la bomba (P2 en lb/ft2 y en PSI).

    - Adjunte el diagrama de Moody correspondiente preferiblemente confeccionado a mano.

- La NPSH disponible a la entrada de la bomba (NPSHD en ft y en m).

- Tramo 2’-3:

  - Las pérdidas (J2’-3 en ft)

  - La presión en el punto 3, antes de las ramas (P3 en lb/ft2 y en PSI).

    - Adjunte los diagramas de Moody correspondientes preferiblemente confeccionados a mano.

    - Para la iteración se debe:

      - Hallar como mínimo tres (3) números de Reynolds (el primero va a ser #Re=∞)

      - En un diagrama de Moody representar los valores hallados para cada iteración.

      - #Ren-#Ren-1≤5%

- Tramo 3’-4:

  - El flujo volumétrico a través de la RAMA A (QA en ft3/seg y en gpm).

  - La velocidad del fluido (vA en ft/seg).

- Tramo 3’’-4

  - El flujo volumétrico a través de la RAMA B (QB en ft3/seg y en gpm).

  - La velocidad del fluido (vB en ft/seg).

- La carga total sobre la bomba (hB en ft)

- La potencia transmitida al agua por la bomba (P en HP).

- Asumiendo que todo el caudal de agua circulará por la RAMA A, halle la curva de la instalación y grafíquela indicando la Carga Estática Total y la Carga Dinámica Total en el punto de operación teórico.

  - Adjunte la tabla de valores que utilizó para construir la curva.

Después especifique una bomba apropiada para este sistema, la cual debe entregar, como mínimo, el caudal indicado. Para la bomba seleccionada:

- Superponga la familia de curvas de la bomba con la curva de la instalación antes graficada y determine:

  - El flujo volumétrico real esperado que produce la bomba en el punto de operación.

  - La potencia de entrada a la bomba.

  - La NPSH requerida.

  - La eficiencia del punto de operación.

  - Adjunte la curva de la bomba elegida e indique sobre la misma el punto de trabajo.

- Compare el NPSHD con el NPSHR y saque conclusiones acerca de dicha comparación.

## Tabla de valores

## Diagrama de la instalación